

**ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 13.10.2016 года № 1069

г. Камышлов

***Об утверждении Порядка действий при ликвидации***

***технологических нарушений в системах теплоснабжения***

***на территории Камышловского городского округа***

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» («Российская газета», № 202, 08.10.2003), Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» («Российская газета», №168, 30.07.2010)

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Порядок действий при ликвидации технологических нарушений в системах теплоснабжения на территории Камышловского городского округа (Приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Камышловского городского округа О.Л. Тимошенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Камышловского городского округа

от 13.10.2016 года № 1069

«Об утверждении Порядка действий при ликвидации

Технологических нарушений в системах

теплоснабжения на территории Камышловского

городского округа»

ПОРЯДОК

**Действий при ликвидации технологических нарушений в системах теплоснабжения**

**на территории Камышловского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Характер технологического нарушения*** | ***Возможные причины технологического нарушения*** | ***Последовательность проведения работ по локализации и ликвидации технологического нарушения*** | ***Лица, ответственные за выполнение мероприятий и исполнители*** | ***Мероприятия по ликвидации технологического нарушения*** | ***Примечания*** |
| **Утечка теплоносителя (горячей воды) на теплосети** | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки или затвора, повреждение трубопровода от коррозии. | I. Сообщить дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Камышловского городского округа (далее ЕДДС Камышловского городского округа) по телефону 8 – (34375) 2-45-42 | Лицо, ответственное за эксплуатацию отопительных котлов котельной, лицо обнаружившее факт аварии на теплосети |  |  |
| 2. Сообщить о технологическом нарушении:  директору муниципального унитарного предприятия «Ресурсоснабжающая организация» (далее – МУП «РСО»; исполнительному директору общества с ограниченной ответственностью «Теплогарант» (далее – ООО «Теплогарант»);  дежурному диспетчеру обособленного подразделения «Екатеринбургское» акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального  хозяйства» (далее ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»;  начальнику дирекции тепловодоснабжения – филиала ОАО «Российские железные дороги» (далее - ШЧ-7 ст. Камышлов). | Дежурный диспетчер МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или ШЧ-7 ст. Камышлов, диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Позвонить директору МУП «РСО» или исполнительному директору ООО «Теплогарант», или дежурному диспетчеру ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов |  |
| 3. Выставить посты для ограждения аварийного участка. | Ответственное лицо:  Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
| 4. Обеспечить безопасный останов отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо:  Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийный останов котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
| 5. Отключить подачу теплоносителя (перекрыть задвижку или затвор на отпуске), остановить работу котла или котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо:  Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
| 6. Направить аварийную бригаду МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или ШЧ-7 ст. Камышлов на место технологического нарушения | Ответственное лицо:  Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место технологического нарушения |  |
|  |  | 7. Организовать проведение работ по ликвидации технологического нарушения | Ответственное лицо:  Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации технологического нарушения |  |
|  |  | 8. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ходе работ по устранению технологического нарушения | Ответственное лицо:  Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-45-42 |  |
|  |  | 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ликвидации технологического нарушения | Ответственное лицо:  Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Информацию о ликвидации технологического нарушения представить немедленно по телефону 2-45-42 |  |
| **Утечка теплоносителя (воды) в котельной** | Утечка через прокладки на фланцах изолирующего соединения, трещина сварного шва, нарушение герметичности уплотнения задвижки, повреждение трубопровода от коррозии коммуникаций или отопительного котла в котельной. | 1. Сообщить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа по телефону 2-45-42 | Лицо, ответственное за эксплуатацию отопительных колов котельной |  |  |
| 2. Сообщить о технологическом нарушении:  директору МУП «РСО»; исполнительному директору ООО «Теплогарант»;  дежурному диспетчеру  ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»;  начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов | Дежурный диспетчер МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или ШЧ-7 ст. Камышлов , диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Позвонить директору МУП «РСО» или исполнительному директору ООО «Теплогарант», или дежурному диспетчеру ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов |  |
| 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для останова отопительного котла или отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или котельной ШЧ-7 ст. Камышлов | Дежурный диспетчер МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или ШЧ-7 ст. Камышлов , диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Довести информацию об аварии на отопительной котельной до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
| 4. Обеспечить безопасный останов отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо:  Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийный останов котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
| 5. Отключить подачу теплоносителя (перекрыть задвижку или затвор), остановить работу отопительного котла или отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо:  Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов с выдачей наряда-допуска на проведение ремонтных работ |  |
| 6. Направить аварийную бригаду МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или аварийную бригаду ШЧ-7 ст. Камышлов на место технологического нарушения | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место технологического нарушения |  |
| 7. Организовать проведение работ по ликвидации технологического нарушения | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации технологического нарушения |  |
| 8. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ходе работ по устранению технологического нарушения | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно телефону 2-45-42 |  |
| 9. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ликвидации технологического нарушения | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Информацию о ликвидации технологического нарушения представить немедленно по телефону 2-45-42 |  |
| **Прекращение электроснабжения котельной** | Отключение от источника электроснабжения по причине КЗ электрооборудования котельной или прекращения подачи электроэнергии энергоснабжающей организацией вследствие технологического нарушения на подводящих электросетях | 1. Сообщить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа по телефону 2-45-42 | Лицо, ответственное за эксплуатацию отопительных колов котельной |  |  |
| 2. Сообщить о технологическом нарушении:  директору МУП «РСО»; исполнительному директору ООО «Теплогарант»;  дежурному диспетчеру  ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»;  начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов | Дежурный диспетчер МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или ШЧ-7 ст. Камышлов , диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Позвонить директору МУП «РСО» или исполнительному директору ООО «Теплогарант», или дежурному диспетчеру ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов |  |
| 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для останова отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или котельной ШЧ-7 ст. Камышлов | Дежурный диспетчер МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или ШЧ-7 ст. Камышлов , диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
| 4. Обеспечить безопасный останов отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо:  Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов | Аварийный останов котлов производится в соответствии с производственной инструкцией |
| 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо:  Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
| 6. Обеспечить электроснабжение котельной резервным источником питания | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Проведение мероприятий по своевременному подключению котельной к резервному источнику питания |  |
| 7. Направить аварийную бригаду ООО «Комфорт» на место аварии | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Обеспечить своевременный приезд аварийной бригады на место аварии |  |
| 8. Организовать проведение работ по ликвидации технологического нарушения | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 СТ. КАМЫШЛОВ | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации аварии |  |
| 9. Организовать прибытие аварийной бригады Камышловского участка ВЭС филиала ОАО «Сведловэнерго» или аварийной бригады Камышловского участка АО «Облкоммунэнерго» | Ответственное лицо МУП «РСО»,  ООО «Теплогарант»,  ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  ШЧ-7 ст. Камышлов | Обеспечить своевременное предоставление информации, о происшедшем технологическом нарушении на сетях электроснабжения специалистам аварийной бригады Камышловского участка ВЭС филиала ОАО «Сведловэнерго» или АО «Облкоммунэнерго» |  |
| 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ходе работ по устранению технологического нарушения | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-45-42 |  |
| 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ликвидации аварии | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-45-42 |  |
| **Прекращение водоснабжения котельной** | Отключение котельной от источника водоснабжения по причине аварии на водопроводных сетях или источников водоснабжения | 1. Сообщить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа по телефону 2-45-42 | Лицо, ответственное за эксплуатацию отопительных колов котельной |  |  |
| 2. Сообщить о технологическом нарушении:  директору МУП «РСО»; исполнительному директору ООО «Теплогарант»;  дежурному диспетчеру  ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»;  начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов . | Дежурный диспетчер МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или ШЧ-7 СТ. КАМЫШЛОВ, диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Позвонить директору МУП «РСО» или исполнительному директору ООО «Теплогарант», или дежурному диспетчеру ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или начальнику котельной ШЧ-7 ст. Камышлов |  |
| 3. Сообщить о необходимости проведения подготовительных мероприятий для останова отопительных котлов и прекращения подачи тепловой энергии потребителям из котельной МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или котельной ШЧ-7 ст. Камышлов | Дежурный диспетчер МУП «РСО» или ООО «Теплогарант», или ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ», или ШЧ-7 СТ. КАМЫШЛОВ, диспетчер ЕДДС Камышловского городского округа | Довести информацию до ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов котельной |  |
| 4. Обеспечить безопасный останов отопительных котлов котельной в связи с предстоящим снятием нагрузки. | Ответственное лицо МУП «РСО»,  ООО «Теплогарант»,  ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  ШЧ-7 ст. Камышлов | Проведение инструктажа ответственного лица, осуществляющего эксплуатацию отопительных котлов |  |
| 5. Остановить работу отопительных котлов (в случае необходимости) | Ответственное лицо МУП «РСО»,  ООО «Теплогарант»,  ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  ШЧ-7 ст. Камышлов | В соответствии с инструкцией по эксплуатации отопительных котлов |  |
| 6. Обеспечить котельную резервным источником водоснабжения | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Проведение мероприятий по своевременному обеспечению котельной резервным источником водоснабжения на период устранения технологического нарушения на сетях водоснабжения |  |
| 7. Выслать аварийную бригаду лицо МУП «РСО», ООО «Теплогарант»,  ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  ШЧ-7 ст. Камышлов на место технологического нарушения объекта водоснабжения | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Обеспечить своевременный прибытие аварийной бригады на место аварии |  |
| 8. Определить место технологического нарушения на объекте водоснабжения | Ответственное лицо МУП «РСО»,  ООО «Теплогарант»,  ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  ШЧ-7 ст. Камышлов | Место аварии оградить сигнальной лентой, не допускать приближение транспорта и населения. |  |
| 9. Организовать проведение работ по ликвидации технологического нарушения на объекте водоснабжения | Директор МУП «РСО»,  Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Обеспечить своевременное выполнение работ по ликвидации технологического нарушения |  |
| 10. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ходе работ по устранению технологического нарушения | Директор МУП «РСО», Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | О ходе выполнения работ докладывать каждые 2 часа, при изменении обстановки немедленно по телефону 2-45 -42 |  |
| 11. Предоставить дежурному диспетчеру ЕДДС Камышловского городского округа информацию о ликвидации аварии | Директор МУП «РСО», Исполнительный директор ООО «Теплогарант»,  Дежурный диспетчер ОП «Екатеринбургское» АО «ГУ ЖКХ»,  Начальник котельной  ШЧ-7 ст. Камышлов | Информацию о ликвидации аварии представить немедленно по телефону 2-45-42 |  |