АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.05.2021 N 366

Об утверждении Схемы теплоснабжения Камышловского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2021 год)

В соответствии с п.6 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Устава Камышловского городского округа, утвержденного решением Камышловской городской Думы от 26.05.2005 года № 257, с учетом протокола публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации Схемы теплоснабжения Камышловского городского округа от 27.10.2020 года и заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации Схемы теплоснабжения Камышловского городского округа от 27.10.2020 года, администрация Камышловского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему теплоснабжения Камышловского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2021 год) (Прилагается).
2. Опубликовать Схему теплоснабжение Камышловского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2021 год) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации, а также разместить на официальном сайте Камышловсвского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Камышловского городского округа Е.А. Бессонова.

Глава
Камышловского городского округа А.В. Половников

Приложение
к постановлению администрации Камышловского городского округа
от № 28.05.2021 №366
«Об утверждении Схемы теплоснабжения Камышловского городского округа на период до 2036 года (актуализация на 2021 год)

ТОМ 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
схемы теплоснабжения Камышловского городского округа
на период до 2036 года
Актуализация на 2021 год

Камышлов, 2021

СОДЕРЖАНИЕ
# Введение
Базовым годом разработки схемы теплоснабжения Камышловского городского округа предлагается установить (i-2) = 2018 г. Год проведения актуализации схемы теплоснабжения – i = 2020 г. Год, на который производится актуализация схемы – 2021 г.
Схема теплоснабжения Камышловского городского округа разработана в соответствии с требованиями законодательных документов:
- Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276);
- утвержденными в соответствии с действующим законодательством документами территориального планирования поселения, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.
Структура настоящей схемы теплоснабжения в части разделов Тома 1 утверждаемой части, а также глав Тома 2 обосновывающих материалов представлена в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 276).
Цель разработки схемы теплоснабжения: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Актуализация схемы теплоснабжения в целях:
- Получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения Камышловского городского округа и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
- Охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;
- Повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;
- Снижения негативного воздействия на окружающую среду;
- Обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;
- Обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.
Принципы разработки схемы теплоснабжения:
- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.
Используемые понятия и определения:
- «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
- «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
- «установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;
- «мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
- «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Общие сведения
Город Камышлов с населением 25843 человек, является административным центром Камышловского городского округа и расположен в Западной Сибири, на левом берегу р. Пышма (бассейн Оби), при впадении в неё р. Камышловка, в 136 км к востоку от Екатеринбурга. Общая площадь составляет 52 {км} ^ {2} . Расположение городского округа показано на рисунке Рисунок 1.
Камышловский городской округ входит в состав Восточного управленческого округа Свердловской области. На севере округ граничит с Галкинским сельским поселением, на западе с Обуховским сельским поселением, на северо-востоке с Восточным сельским поселением и с Зареченским сельским поселением на юго-востоке. В границах Камышловского городского округа находится населенный пункт г. Камышлов. Связь с г. Екатеринбург осуществляется по дороге сообщением Екатеринбург-Тюмень, которая проходит севернее города и посредством железной дороги Камышлов-Екатеринбург и станции Камышлов. Климатические условия города Камышлова характерны для условий Среднего Урала. Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев, устойчивый снежный покров образуется в среднем 11 ноября. Средние месячные температуры изменяются от плюс 18,1 °С в июле до минус 16,8 °С в январе. Среднегодовая температура воздуха равна плюс 1,4 °С. Абсолютный максимум температуры отмечен в июле и достигает плюс 40 °С, абсолютный минимум наблюдается в январе минус 46 °С.
Условно в городском округе можно выделить 2 промышленные зоны: Северный и Южный районы.
Северный промышленный район объединяет площадки завода ООО «Камышловский завод «Урализолятор», ООО «НЕО Консалтинг групп – проект», площадка ООО «Уральская диатомитовая компания», железнодорожное хозяйство АО «РЖД».
Южный промышленный район включает в себя ООО «Камышловский кожевенный завод», площадка ООО «К-777», деревообрабатывающие предприятия, мастерские, склады стройматериалов, продуктовые склады и предприятия по обслуживанию автомобильного транспорта.
В центральной части города располагаются ООО «Камышловский хлеб», ОАО «Полевской молочный комбинат», ГУП СО «Каменск-Уральская типография». Производственные объекты, расположенные в центральной части, имеют ограничения в развитии.
В восточной части города располагается площадка ООО «Камышловский клеевой завод» и склад стройматериалов. Северо-восточнее ООО «Камышловский клеевой завод» находится территория завода ООО «Реммаш», пилорама, склад пиломатериалов и мебельный цех.

Рисунок 1. Положение Камышловского городского округа

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха Камышловского городского округа на 2020 год приведены в таблице Таблица 1 и Приложении 5.
Значения величин потребления тепловой энергии приведены в таблице Таблица 1 для единственного элемента расчетно-территориального деления г. Камышлов.
Таблица 1. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления
Единица административно-территориального деления	Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч
	Всего:	Жилой фонд		СКБ		Прочие (Юр. лица)
		Отопление вентиляция	ГВС	Отопление вентиляция	ГВС	Отопление вентиляция	ГВС
г. Камышлов	51,10	36,42	0,00	10,04	0,00	4,63	0,00

Таблица 2. Потребление тепловой энергии по зонам действия котельных
Наименование котельной	Присоединенная договорная нагрузка потребителей в сетевой воде, Гкал/ч
	Всего:	Жилой фонд		СКБ		Прочие (Юр. лица)
		Отопление вентиляция	ГВС	Отопление вентиляция	ГВС	Отопление вентиляция	ГВС
Котельная «Пролетарская»	11,91	9,66	0,00	1,91	0,00	0,33	0,00
Котельная «Железнодорожная»	6,27	4,18	0,00	0,55	0,00	1,54	0,00
Котельная «К.Либкнехта 28	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная «Стадион»	1,76	0,54	0,00	0,80	0,00	0,42	0,00
Котельная "ЗСМ"	9,51	7,91	0,00	0,37	0,00	1,24	0,00
Котельная «Р. Люксембург»	3,03	2,11	0,00	0,65	0,00	0,28	0,00
Котельная «Константиновка»	2,41	2,29	0,00	0,09	0,00	0,02	0,00
Котельная «КГТТ»	1,95	0,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
Котельная «ПЛ-16»	0,32	0,06	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
Котельная «Школа №1»	0,80	0,28	0,00	0,42	0,00	0,10	0,00
Котельная «ОВД»	0,28	0,04	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
Котельная «Школа №7»	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
Котельная «Школа №58»	0,36	0,07	0,00	0,25	0,00	0,04	0,00
Котельная «Орбита»	0,19	0,07	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
Котельная «Инженерный центр»	2,12	1,17	0,00	0,72	0,00	0,22	0,00
Котельная «Плодопитомник»	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная «Сельэнерго»	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная «Агроспецмонтаж»	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная «ПДУ»	0,31	0,30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Котельная «Пригородный»	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная «КЭЧ»	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная «Виток»	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Котельная «Гор.баня»	0,79	0,71	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Филиал № 2 ФГКУ "354 ВКГ" МО РФ	0,77	0,42	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
в/ч 75485	0,90	0,23	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
ОАО «РЖД»	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
УИЗ	4,51	3,36	0,00	0,94	0,00	0,21	0,00
ЛТЦ	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	51,10	36,42	0,00	10,04	0,00	4,63	0,00

На территории Камышловского городского округа утверждены следующие проекты планировки и межевания территории:
Проект планировки и проект межевания микрорайона в северо-восточной части Камышловского городского округа, расположенного в границах улицы Карловарской - железной дороги – границы Камышловского городского округа.
Согласно материалам проекта планировки территория проектирования занимает площадь 44,65 га. Площадка предоставлена под размещение индивидуальной жилой застройки и малоэтажной секционной жилой застройки с размещением объектов обслуживания населения, также под организацию детского дошкольного учреждения и многопрофильного учреждения детского культурного и спортивного развития с зоной отдыха и размещением спортивных площадок.
Теплоснабжение перспективной застройки проектной территории предусматривается от автономных источников тепла, работающих на газообразном топливе.
 Общий расчетный объем потребления тепла на отопление проектируемой застройки –
5,85 Гкал/час.
Таблица 3. Общие показатели проектируемой жилой застройки
№	Наименование показателей и единица измерения	Индивидуальная жилая застройка	Среднеэтажная жилая застройка
1.	Новое строительство, тыс. кв.м, в том числе:	19,32	4,08
2.	Население, чел.	438	780
3.	Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м.,	-	-
5.	Общ. площадь квартир, домов, кв. м	21900,0	19500,0

Проект планировки микрорайона в западной части Камышловского городского округа, расположенный в границах ул. Полевой – ул. Вайнера – ул. Садовая – ул. Агрономической – ул. Кооперативной - железной дороги
Согласно материалам проекта планировки территория проектирования занимает площадь 189,17 га. Площадка предоставлена под размещение индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки с размещением объектов обслуживания населения, также под организацию детских дошкольных учреждений, школы и многопрофильных учреждений культурного и спортивного развития с зоной отдыха и размещением спортивных площадок.
Проектом предусматривается обеспечить централизованной системой теплоснабжения объекты общественного и социального назначения 2 очереди и расчетного срока (школа, детские дошкольные учреждения, клуб, спортзал). Источником теплоснабжения является проектируемая на 2 очередь строительства газовая котельная мощностью 1,05 Гкал/час. К котельной подведен газопровод давлением 0,6МПа.
Система теплоснабжения предлагается четырехтрубная, подземной прокладки. Диаметр проектируемых тепловых сетей: отопление Т1Т2 Ду=100 мм; горячее водоснабжение Т3 Ду=70 мм, Т4 Ду=50 мм.
Таблица 4. Общие показатели проектируемой жилой застройки
№	Наименование показателей и единица измерения	Индивидуальная жилая застройка	Блокированная жилая застройка
1.	Новое строительство, тыс. кв.м, в том числе:	32,58	4,37
2.	Население, чел.	992	413
3.	Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м.,	0,3	-
5.	Общ. площадь квартир, домов, кв. м	47782,7	15230,2

Проект планировки микрорайона в центральной части Камышловского городского округа, расположенного в границах улиц: Кр.Орлов, Вокзальная, Ленинградская, Энгельса, Ленина
Согласно материалам проекта планировки в зоне размещения застройки индивидуальными жилыми домами предполагаются мероприятия по реконструкции и обновлению жилых домов по мере их износа.
В границах проектирования имеется четыре аварийных жилых дома. По адресу ул. Ленинградская, 39 размещается объект культурного наследия областного значения «Дом, в котором жил Герой Советского Союза Черепанов Степан Михайлович», который подлежит сохранению с проведением мероприятий по реконструкции. Остальные аварийные дома находятся в санитарно-защитной зоне автовокзала, поэтому после сноса на их месте возможно размещение объектов разрешенных для размещения в санитарно-защитных зонах, но с учетом близости существующей жилой застройки (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, например, магазин, административное здание и т.п.).
Кварталы существующей застройки малоэтажными (2-3 этажа) секционными жилыми домами сохраняются, но на перспективу проектом планировки предлагается вынос индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, расположенных на внутриквартальных территориях, в увязке с решением вопросов собственности на участки. Это соответствует пункту 10.27 Местных нормативов градостроительного проектирования Камышловского городского округа Свердловской области: «в жилых кварталах (микрорайонах), в зонах интенсивного использования городской территории устройство отдельно расположенных гаражей боксового типа не допускается». В дальнейшем территории дворов могут быть озеленены и благоустроены с организацией асфальтированных проездов к жилым домам, парковочных мест, исходя из территориальных возможностей и с соблюдением санитарных разрывов до окон, созданием площадок отдыха детей и взрослых, площадок для мусоросборников. Общая площадь жилого фонда составляет 47,16 тыс. м2.
Теплопотребление жилой застройки и объектов административного и культурно-социального назначения составит 10,19 Гкал/час.
Настоящим проектом основными источниками теплоснабжения приняты: существующая газовая котельная «Железнодорожная» мощностью 39,96 Гкал/час, расположенная по ул.Железнодорожная, 17; проектная блочно-модульная газовая котельная (БМК) мощностью 11МВт/9,5 Гкал/час с намеченным местом размещения по ул. Горького,15.
 Угольная котельная «Инженерный центр», расположенная по ул. Советская,7, подлежит ликвидации по причине неудовлетворительного состояния оборудования и здания котельной, низкого КПД (41,1%) выработки тепла, неустойчивой работы системы котельной, а также невозможность создания зоны санитарной охраны.
Теплоснабжение потребителей, расположенных в границах ул..Гагарина.-Куйбышева.-.Ленинградская.-.Комсомольская и жилого дома по ул..Гагарина,.20 сохраняется по существующей схеме теплоснабжения от котельной «Железнодорожная» по теплопроводу 2D=200, 150 мм от теплового колодцаТК-10.
Теплоснабжение застройки, расположенной в границах ул. Ленина.-Красных Орлов.-Вокзальная - Куйбышева, сохраняется по теплопроводу 2D=200.мм, проложенному по ул. Куйбышева.-.Гагарина, и теплопроводу 2D=100.мм.-.по ул. Красных Орлов.
В связи с ликвидацией котельной «Инженерный центр» проектом предусмотрено переключение потребителей этой котельной, котельной «ЗХК» и частично котельной «Железнодорожная» на проектируемую БМК (ул. Горького,15).
В целях максимального сохранения существующих тепловых сетей проектом предлагается подача тепла от проектируемой БМК по основному теплопроводу 2D=250мм с прокладкой его по ул. Советская до колодца ТК-2, где возможно подключение потребителей по ул. Ленина, а также объектов административного и культурно-социального назначения, сосредоточенных на территории в границах ул..К.Маркса – Ленина – Энгельса - Гагарина.
Проект планировки в микрорайоне в северной части Камышловского городского округа
Согласно материалам проекта планировки в западной части территории проектом предлагается разместить кварталы индивидуальных жилых домов с приусадебными участками площадью 0,08 – 0,17 га. Длинными сторонами кварталы вытянуты вдоль существующих и проектируемых меридиональных улиц. В северной части проектируемой территории, по проектному предложению, размещаются торговый комплекс, приют для животных, АЗС и кемпинг. В центральной части проектируемой территории размещается комплекс инженерно-технических объектов. Вдоль восточной границы сохраняется строчная группа существующих жилых домов. В юго-восточной части сохраняются кварталы индивидуальных жилых домов, а также участки существующих коммунальных и складских объектов. В центральной части территории, свободной от застройки, предлагается разместить участок озеленения общего пользования – парк с площадками отдыха и прогулочными дорожками.
Теплоснабжение объектов производственного, коммунально-складского, социального и культурно-бытового обслуживания размещаемые в границах проектируемой территории предлагается обеспечить централизованной системой теплоснабжения. Согласно письму от МУП «Ресурсоснабжающая организация» от 25.04.2016г. для обеспечения теплоснабжения данных объектов необходимо разместить на территории блочно-модульную котельную мощностью 2,5 МВт. Проектом предлагается разместить ее на пересечении Улицы 6 и ул. Ирбитской, вид топлива – газ (т.к. предусматривается 100% газификация данного района).
Проектная общественная застройка на расчетный срок – отопление 0,83 Гкал/час,
ГВС 0,14 Гкал/час, вентиляция 0,1 Гкал/час.
Проект планировки в микрорайоне в центральной части Камышловского городского округа, ограниченный улицами Урицкого, К. Маркса, Маяковского, Свердлова
Проектом предлагается на месте аварийного фонда по адресу ул. Свердлова, 34, ул. Карла Маркса, 45а и разрушенного здания по адресу ул. Комсомольская, 4 разместить новые индивидуальные дома. Так же на месте разрушенного здания бывшего детского сада (ул. Свердлова, 42) предлагается строительство многоквартирного 4-х этажного жилого дома, в котором на первом этаже разместятся объекты торговли. Население проектируемого участка определено в количестве 744 человека, из них существующее 699 человек.
Жилищный фонд проектируемого участка составит 6087,4 кв.м., из которого 4279,5 кв.м существующий сохраняемый.
Теплоснабжение проектируемой территории предусматривается по сложившейся системе. Теплоснабжение проектируемого многоквартирного дома возможно осуществить от существующей котельной, расположенной в границах проектируемой территории. Теплоснабжение проектируемой индивидуальной застройки возможно осуществлять от автономных источников (газовых установок).
Проектная общественная застройка на расчетный срок – отопление 0,36 Гкал/час,
вентиляция 0,054 Гкал/час, ГВС 0,052 Гкал/час.
Проект планировки в микрорайоне в западной части Камышловского городского округа, ограниченной улицами Энгельса, Садовая, Закамышловская, Кутузова
Согласно материалам проекта планировки территория проектирования занимает площадь 4,3 га. Площадка предоставлена под организацию детского дошкольного учреждения.
В связи с большой удаленностью источников централизованного теплоснабжения от границ проектируемой территории, а также с отсутствием резерва мощности данных источников, проектом предлагается устройство индивидуальных источников отопления для жилой застройки и торговых учреждений.
Проектом предлагаются индивидуальные источники теплоснабжения работающие на газовом топливе (газовые котлы, встроено-пристроенные котельные и др.).
Для бесперебойного теплоснабжения детского дошкольного учреждения (ДДУ) предусмотрено устройство модульной газовой котельной. Котельная расположена в отдельном здании, за границами ДДУ, в районе пересечения улиц: ул. Кутузова, ул. Закамышловская.
Для подачи газа на котельную, необходимо строительство газопровода среднего давления от существующего газораспределительного пункта (ГРП).
Система теплоснабжения предлагается четырехтрубная, подземной прокладки. Диаметр проектируемых тепловых сетей: отопление Т1Т2 Ду=100 мм; горячее водоснабжение Т3 Ду=70 мм, Т4 Ду=50 мм.
Теплопотребление объектов административного и культурно-социального назначения – отопление 0,36 Гкал/час, вентиляция 0,054 Гкал/час, ГВС 0,052 Гкал/час.
Проект планировки в микрорайоне Микрорайон в восточной части Камышловского городского округа
Согласно материалам проекта планировки территория проектирования занимает 22,6 га. территория проектирования занимает 22,6 га. Проектом предусмотрено 100% обеспечение проектируемой территории централизованной системой теплоснабжения. Источником теплоснабжения объектов логистического комплекса планируется пристроенная газовая котельная. От котельной по теплопроводам тепло доставляется потребителям. Система теплоснабжения предлагается двухтрубная. Уточнение диаметров труб выполняются на этапах рабочего проектирования.
Теплопотребление жилой застройки и объектов административного и культурно-социального назначения составит – отопление 6,65 Гкал/час, ГВС 0,023 Гкал/час, вентиляция
0,301 Гкал/час.
Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных жилищных фондов по данным генерального плана Камышловского городского округа представлены в таблице Таблица 5.
Информация о потреблении тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует в связи с конфиденциальностью запрашиваемых данных. Генеральными планами населенных пунктов Камышловского городского округа не предполагается развитие систем централизованного теплоснабжения в производственных зонах.
Таблица 5. Прогнозы приростов строительных фондов
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения по периодам
			2019	2020 / (факт)	2021	2022	2023	2031	2036
Камышловский городской округ
1	Общая площадь жилого фонда, в т.ч.:	тыс. м2	651,9	662,3	670,3	677,5	684,2	718,5	750,3
1.1.	Многоэтажного жилого фонда	тыс. м2	487,3	494,5	494,5	494,5	494,5	525,0	550,0
1.2.	Индивидуальные жилые дома	тыс. м2	157,4	160,6	173,9	181,6	190,5	193,5	200,3
2	Строительство жилого фонда	тыс. м2	9,82	12,2	9,0	9,4	7,2	7,1	7,0
3	Объём ликвидируемого жилищного фонда	тыс. м2	2,8	4,0	7,1	8,0	8,0	6,5	6,5

Перспективный прирост тепловой энергии по проектам планировки и межевания представлен таблице.
Таблица 6.Таблица 6. Перспективный прирост тепловой энергии по проектам планировки и межевания
№ п/п	Местоположение	Ед.изм.	Прирост I-II очереди	Прирост Расчетный срок	ИТОГО прирост:
1	Микрорайон в северо-восточной части Камышловского городского округа, расположенного в границах улицы Карловарской - железной дороги – границы Камышловского городского округа	Гкал/ч	4,45	5,85	10,3
2	Микрорайон в западной части Камышловского городского округа, расположенный в границах ул. Полевой – ул. Вайнера – ул.Садовая – ул.Агрономической – ул. Кооперативной - железной дороги	Гкал/ч	0	Отопление - 0,846	Отопление - 0,846
				ГВС - 0,209	ГВС - 0,209

3	Микрорайон в центральной части Камышловского городского округа, расположенного в границах улиц: Кр.Орлов, Вокзальная, Ленинградская, Энгельса, Ленина	Гкал/ч	0	10,19	10,19

4	Микрорайон в северной части Камышловского городского округа	Гкал/ч	0	Отопление - 0,83	Отопление - 0,83
				ГВС - 0,14	ГВС - 0,14
				Вентиляция - 0,1	Вентиляция - 0,1
5	Микрорайон в центральной части Камышловского городского округа, ограниченный улицами Урицкого, К.Маркса, Маяковского, Свердлова	Гкал/ч	0	Отопление - 0,36	Отопление - 0,36
				ГВС - 0,054	ГВС - 0,054
				Вентиляция - 0,052	Вентиляция - 0,052
6	Микрорайон в западной части Камышловского городского округа, ограниченной улицами Энгельса, Садовая, Закамышловская, Кутузова	Гкал/ч	0	Отопление - 0,36	Отопление - 0,36
				Вентиляция - 0,054	Вентиляция - 0,054
				ГВС - 0,052	ГВС - 0,052
7	Микрорайон в восточной части Камышловского городского округа	Гкал/ч	0	6,97	6,97

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления представлены в единственном территориальном делении – г. Камышлов. Прирост объемов тепловой энергии представлен в таблице Таблица 7.
Таблица 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя
№ п/п	Объекты	Категория потребления	Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч. увеличение (+), уменьшение (-)
			2020		2021		2022		2023		2024		2025-2030		2031-2036
			Тепловая энергия	Тепло-носитель	Тепловая энергия	Тепло-носитель	Тепловая энергия	Тепло-носитель	Тепловая энергия	Тепло-носитель	Тепловая энергия	Тепло-носитель	Тепловая энергия	Тепло-носитель	Тепловая энергия	Тепло-носитель
			Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал	Гкал/ч	м3/ч/Гкал
Снос ветхо-аварийного жилья			-0,5		-0,5		-0,5		-0,5		-0,5		-3,1		-3,1
1	Котельная «Пролетарская»	Всего	0,000	0,000	0,371	18,572	-0,129	-6,428	-0,129	-6,428	-12,406	-620,278	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,371	18,572	-0,129	-6,428	-0,129	-6,428	-10,161	-508,028	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,914	-95,700	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,331	-16,550	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Котельная «Железнодорожная»	Всего	0,000	0,000	0,282	14,117	-0,068	-3,383	-0,068	-3,383	-2,408	-120,383	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,052	2,617	-0,068	-3,383	-0,068	-3,383	-2,408	-120,383	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,230	11,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Котельная «К.Либкнехта 28»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Котельная «Стадион» / БМК «Стадион»	Всего	0,000	0,000	2,131	106,549	-0,019	-0,951	-0,019	-0,951	1,619	80,949	1,270	63,500	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	2,131	106,549	-0,019	-0,951	-0,019	-0,951	0,748	37,399	1,270	63,500	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,767	38,350	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,104	5,200	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Котельная «ЗСМ»	Всего	0,000	0,000	-0,103	-5,137	0,327	16,363	-0,103	-5,137	-9,837	-491,837	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	-0,103	-5,137	0,327	16,363	-0,103	-5,137	-8,230	-411,487	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,368	-18,400	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,239	-61,950	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Котельная «Р. Люксембург»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,302	15,100	0,000	0,000	0,470	23,500	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,302	15,100	0,000	0,000	0,470	23,500	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Котельная «Константиновка»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,462	223,100	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,462	223,100	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Котельная «КГТТ»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,560	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,280	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,280	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Котельная «ПЛ-16»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,321	-16,050	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,057	-2,850	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,264	-13,200	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Котельная «Школа №1»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,801	-40,050	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,281	-14,050	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,418	-20,900	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,102	-5,100	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Котельная «ОВД»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,279	-13,950	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,044	-2,200	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,235	-11,750	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Котельная «Школа №7»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Котельная «Школа №58»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,357	-17,850	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,071	-3,550	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,251	-12,550	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,035	-1,750	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Котельная «Орбита»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,188	-9,400	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,072	-3,600	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,114	-5,700	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Котельная «Инженерный центр»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	16,500	0,000	0,000	-2,447	-122,350	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	6,500	0,000	0,000	-1,301	-65,050	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	5,000	0,000	0,000	-0,823	-41,150	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	5,000	0,000	0,000	-0,323	-16,150	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Котельная «Плодопитомник»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,162	-8,100	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,162	-8,100	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Котельная «Сельэнерго»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,162	-8,100	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,162	-8,100	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Котельная «Агроспецмонтаж»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Котельная «ПДУ»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,314	-15,700	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,302	-15,100	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,012	-0,600	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Котельная «Пригородный» / БМК «Пригородный»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Котельная «КЭЧ»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,273	-13,650	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,273	-13,650	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	Котельная «Виток» / БМК «Виток»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	Котельная «Гор.баня»	Всего	0,000	0,000	-0,788	-39,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	-0,706	-35,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	-0,082	-4,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24	БМК УИЗ	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,070	53,500
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,070	53,500
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25	ЛТЦ / БМК ЛТЦ	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	16,500	0,314	15,700	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,302	15,100	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,330	16,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000
26	Котельная ЖКС № 1/1 (наименование в/ч -филиал № 2 ФГКУ "354 ВКГ)	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,319	0,000	0,000	0,000	-0,766	-51,067	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,416	-27,733	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,350	-23,333	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	Котельная ЖКС № 1/1 (наименование в/ч 75485)	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,649	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	ОАО «РЖД»	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,922	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29	Новая БМК Горького 15	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	3,308	0,000	0,000	0,000	4,787	191,480	0,280	5,600	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,641	145,640	0,140	5,600	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,823	32,920	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,323	12,920	0,140	0,000	0,000	0,000
30	Новая БМК Загородная	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	2,822	0,000	0,000	0,000	9,734	389,360	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,127	325,080	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,368	14,720	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,239	49,560	0,000	0,000	0,000	0,000
31	Новая БМК Боровая	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	1,074	0,000	0,000	0,000	13,300	532,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,800	232,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,200	128,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,300	172,000	0,000	0,000	0,000	0,000
32	Новая БМК Западная часть	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,358	54,320	0,000	0,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,150	46,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000
33	Новая котельная Свердлова 49	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350	14,000	0,000	0,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350	14,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
34	Новая БМК Восточная часть	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,750	270,000
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,400	96,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600	64,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750	110,000

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
В ходе актуализации схемы теплоснабжения были определены следующие расчетные элементы территориального деления Камышловского городского округа в соответствии с административными границами населенного пункта г. Камышлов, в котором располагается системы централизованного теплоснабжения.
 Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения городского округа, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. В Камышловском городском округе можно выделить следующие зоны действия источников тепловой энергии с выделением идентификационных номеров зон действия (ИНЗД):
- Зона действия котельной «Пролетарская», ИНЗД – 1;
- Зона действия котельной «Железнодорожная», ИНЗД – 2;
- Зона действия котельной «Карла Либкнехта 28», ИНЗД – 3;
- Зона действия котельной «Стадион», ИНЗД – 4;
- Зона действия котельной «ЗСМ», ИНЗД – 5;
- Зона действия котельной «Роза Люксембург», ИНЗД – 6;
- Зона действия котельной «ПЛ-16», ИНЗД – 7;
- Зона действия котельной «Константиновка», ИНЗД – 8;
- Зона действия котельной «Плодопитомник», ИНЗД – 9;
- Зона действия котельной «Школа №1», ИНЗД – 10;
- Зона действия котельной «Орбита», ИНЗД – 11;
- Зона действия котельной «ОВД», ИНЗД – 12;
- Зона действия котельной «Школа №58», ИНЗД – 13
- Зона действия котельной «РЖД», ИНЗД – 14
- Зона действия котельной ««Школа №7», ИНЗД – 15;
- Зона действия котельной «Виток», ИНЗД – 16;
- Зона действия котельной УИЗ, ИНЗД – 17;
- Зона действия котельной ««Инженерный центр», ИНЗД – 18;
- Зона действия котельной «КГТТ», ИНЗД – 19;
- Зона действия котельной «КЭЧ», ИНЗД – 20;
- Зона действия котельной «Сельэнерго», ИНЗД – 21;
- Зона действия котельной ««Агроспецмонтаж», ИНЗД – 22;
- Зона действия котельной «ПДУ», ИНЗД – 23;
- Зона действия котельной ЛТЦ, ИНЗД – 24;
- Зона действия котельной «Пригородный», ИНЗД – 25;
- Зона действия котельной «Городская баня», ИНЗД – 26;
- Зона действия котельной «Филиал № 2 ФГКУ "354 ВКГ" МО РФ», ИНЗД – 27;
- Зона действия котельной «в/ч 75485», ИНЗД – 28;
Границы зон действия источников тепловой энергии определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Зоны действия источников тепловой энергии, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии, представлены на рисунках Рисунок 2-Рисунок 24. Подробные принципиальные схемы зон действия источников тепловой энергии Камышловского городского округа представлены в Приложении 4.

Рисунок 2. Зона действия котельной «Пролетарская», ИНЗД – 1 (1-ая ветка)

Рисунок 3. Зона действия котельной «Пролетарская», ИНЗД – 1 (2-ая ветка)

Рисунок 4. Зона действия котельной «Железнодорожная», ИНЗД – 2

Рисунок 5. Зона действия котельной «Карла Либкнехта 28», ИНЗД – 3

Рисунок 6. Зона действия котельной «Стадион», ИНЗД – 4

Рисунок 7. Зона действия котельной «ЗСМ», ИНЗД – 5

Рисунок 8. Зона действия котельной «Роза Люксембург», ИНЗД – 6

Рисунок 9. Зона действия котельной «ПЛ-16», ИНЗД – 7;

Рисунок 10. Зона действия котельной «Константиновка», ИНЗД – 8

Рисунок 11. Зона действия котельной «Плодопитомник», ИНЗД – 9

Рисунок 12. Зона действия котельной «Школа №1», ИНЗД – 10

Рисунок 13. Зона действия котельной «Орбита», ИНЗД – 11

Рисунок 14. Зона действия котельной «ОВД»,
ИНЗД – 12

Рисунок 15. Зона действия котельной «Школа №58»,
ИНЗД – 13

Рисунок 16. Зона действия котельной «РЖД»,
ИНЗД – 14

Рисунок 17. Зона действия котельной ««Школа №7», ИНЗД – 15

Рисунок 18. Зона действия котельной «Виток», ИНЗД – 16

Рисунок 19. Зона действия котельной «УИЗ», ИНЗД – 17

Рисунок 20. Зона действия котельной «Инженерный центр», ИНЗД – 18

Рисунок 21. Зона действия котельной «КГТТ», ИНЗД – 19

Рисунок 22. Зона действия котельной «КЭЧ», ИНЗД – 20

Рисунок 23. Зона действия котельной «Сельэнерго», ИНЗД – 21

Рисунок 24. Зона действия котельной ««Агроспецмонтаж», ИНЗД – 22

Рисунок 25. Зона действия котельной «ПДУ», ИНЗД – 23

Рисунок 26. Зона действия котельной ЛТЦ, ИНЗД – 24

Рисунок 27. Зона действия котельной «Пригородный», ИНЗД – 25

Рисунок 28. Зона действия котельной «Городская баня», ИНЗД – 26
Существующие балансы тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Камышловского городского округа представлены в разделе 6 главы 1 настоящего документа.
В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, представленными в главе 2 настоящего документа. Динамика изменения договорной нагрузки приведена в таблице Таблица 8. Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии Камышловского городского округа представлены в таблице Таблица 9.
Таблица 8. Динамика изменения тепловой нагрузки
№ п/п	Объекты	Категория потребления	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
			2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030	2031-2036
1	Котельная «Пролетарская»	Всего	11,906	12,277	12,149	12,020	0,000	0,000	0,000
		Население	9,661	10,032	9,904	9,775	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	1,914	1,914	1,914	1,914	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,331	0,331	0,331	0,331	0,000	0,000	0,000
2	Котельная «Железнодорожная»	Всего	6,266	6,549	6,481	6,413	4,006	4,006	4,006
		Население	4,180	4,232	4,165	4,097	1,689	1,689	1,689
		Бюджетные организации	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546	0,546
		Прочие потребители	1,540	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
3	Котельная «К.Либкнехта 28»	Всего	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
		Население	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Котельная «Стадион» / БМК «Стадион»	Всего	1,761	3,892	3,873	3,854	5,473	6,743	6,743
		Население	0,538	2,669	2,650	2,631	3,379	4,649	4,649
		Бюджетные организации	0,804	0,804	0,804	0,804	1,571	1,571	1,571
		Прочие потребители	0,420	0,420	0,420	0,420	0,524	0,524	0,524
5	Котельная «ЗСМ»	Всего	9,514	9,412	9,739	9,636	0,000	0,000	0,000
		Население	7,907	7,804	8,132	8,029	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,368	0,368	0,368	0,368	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	1,239	1,239	1,239	1,239	0,000	0,000	0,000
6	Котельная «Р. Люксембург»	Всего	3,032	3,032	3,334	3,334	3,804	3,804	3,804
		Население	2,105	2,105	2,407	2,407	2,877	2,877	2,877
		Бюджетные организации	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649
		Прочие потребители	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278
7	Котельная «Константиновка»	Всего	2,407	2,407	2,407	2,407	6,869	6,869	6,869
		Население	2,292	2,292	2,292	2,292	6,754	6,754	6,754
		Бюджетные организации	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
		Прочие потребители	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
8	Котельная «КГТТ»	Всего	1,953	1,953	1,953	1,953	2,513	2,513	2,513
		Население	0,477	0,477	0,477	0,477	0,757	0,757	0,757
		Бюджетные организации	1,476	1,476	1,476	1,476	1,756	1,756	1,756
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Котельная «ПЛ-16»	Всего	0,321	0,321	0,321	0,321	0,000	0,000	0,000
		Население	0,057	0,057	0,057	0,057	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,264	0,264	0,264	0,264	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Котельная «Школа №1»	Всего	0,801	0,801	0,801	0,801	0,000	0,000	0,000
		Население	0,281	0,281	0,281	0,281	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,418	0,418	0,418	0,418	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,102	0,102	0,102	0,102	0,000	0,000	0,000
11	Котельная «ОВД»	Всего	0,279	0,279	0,279	0,279	0,000	0,000	0,000
		Население	0,044	0,044	0,044	0,044	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,235	0,235	0,235	0,235	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Котельная «Школа №7»	Всего	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Котельная «Школа №58»	Всего	0,357	0,357	0,357	0,357	0,000	0,000	0,000
		Население	0,071	0,071	0,071	0,071	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,251	0,251	0,251	0,251	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,035	0,035	0,035	0,035	0,000	0,000	0,000
14	Котельная «Орбита»	Всего	0,188	0,188	0,188	0,188	0,000	0,000	0,000
		Население	0,072	0,072	0,072	0,072	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,114	0,114	0,114	0,114	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000
15	Котельная «Инженерный центр»	Всего	2,117	2,117	2,447	2,447	0,000	0,000	0,000
		Население	1,171	1,171	1,301	1,301	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,723	0,723	0,823	0,823	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,223	0,223	0,323	0,323	0,000	0,000	0,000
16	Котельная «Плодопитомник»	Всего	0,876	0,876	0,876	0,876	0,714	0,714	0,714
		Население	0,876	0,876	0,876	0,876	0,714	0,714	0,714
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Котельная «Сельэнерго»	Всего	0,166	0,166	0,166	0,166	0,004	0,004	0,004
		Население	0,166	0,166	0,166	0,166	0,004	0,004	0,004
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Котельная «Агроспецмонтаж»	Всего	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542
		Население	0,542	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Котельная «ПДУ»	Всего	0,314	0,314	0,314	0,314	0,000	0,000	0,000
		Население	0,302	0,302	0,302	0,302	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,012	0,012	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000
20	Котельная «Пригородный» / БМК «Пригородный»	Всего	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
		Население	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Котельная «КЭЧ»	Всего	0,273	0,273	0,273	0,273	0,000	0,000	0,000
		Население	0,273	0,273	0,273	0,273	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	Котельная «Виток» / БМК «Виток»	Всего	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
		Население	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	Котельная «Гор.баня»	Всего	0,788	0,788	0,788	0,788	0,788	0,788	0,788
		Население	0,706	0,706	0,706	0,706	0,706	0,706	0,706
		Бюджетные организации	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24	БМК УИЗ	Всего	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	1,836
		Население	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	1,486
		Бюджетные организации	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25	ЛТЦ / БМК ЛТЦ	Всего	0,187	0,187	0,187	0,517	0,831	0,831	0,831
		Население	0,187	0,187	0,187	0,187	0,489	0,489	0,489
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,330	0,330	0,330	0,330
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,012	0,012
26	Котельная ЖКС № 1/1 (наименование в/ч -филиал № 2 ФГКУ "354 ВКГ)	Всего	0,766	0,766	0,766	0,766	0,000	0,000	0,000
		Население	0,416	0,416	0,416	0,416	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,350	0,350	0,350	0,350	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27	Котельная ЖКС № 1/1 (наименование в/ч 75485)	Всего	0,898	0,000	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649
		Население	0,228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,670	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28	ОАО «РЖД»	Всего	0,224	0,000	0,922	0,922	0,922	0,922	0,922
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,224	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29	Новая БМК Горького 15	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	4,787	5,067	5,067
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	3,641	3,781	3,781
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,823	0,823	0,823
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,323	0,463	0,463
30	Новая БМК Загородная	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	9,734	9,734	9,734
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	8,127	8,127	8,127
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,368	0,368	0,368
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	1,239	1,239	1,239
31	Новая БМК Боровая	Всего	0,000	0,000	1,074	1,074	14,374	14,374	14,374
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	5,800	5,800	5,800
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	3,200	3,200	3,200
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	4,300	4,300	4,300
32	Новая БМК Западная часть	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	1,358	1,358	1,358
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	1,150	1,150	1,150
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,008	0,008
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200	0,200
33	Новая котельная Свердлова 49	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350	0,350
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,350	0,350
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
34	Новая БМК Восточная часть	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,750
		Население	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,400
		Бюджетные организации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600
		Прочие потребители	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750

Таблица 9. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
№ п/п	Объекты	Категория потребления	Баланс тепловой мощности, Гкал/ч
			2020	2021	2022,000	2023	2024	2025-2030	2031-2036
1	Котельная «Пролетарская»	Установленная мощность	38,400	38,400	38,400	38,400	0,000	0,000	0,000
		Располагаемая мощность	25,600	25,600	25,600	25,600	0,000	0,000	0,000
		Собственные технологические нужды	0,030	0,372	0,376	0,376	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	11,906	12,410	12,520	12,520	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	1,522	1,492	1,492	1,462	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит мощности	12,142	11,326	11,213	11,243	0,000	0,000	0,000
2	Котельная «Железнодорожная»	Установленная мощность	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
		Располагаемая мощность	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		Собственные технологические нужды	0,017	0,214	0,214	0,214	0,144	0,144	0,148
		Договорная нагрузка	6,266	7,140	7,140	7,140	4,800	4,800	4,920
		Потери через изоляцию и с утечками	0,953	0,934	0,915	0,897	0,879	0,861	0,844
		Резерв/дефицит мощности	12,764	11,712	11,731	11,749	14,177	14,195	14,088
3	Котельная «К.Либкнехта 28»	Установленная мощность	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
		Располагаемая мощность	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
		Собственные технологические нужды	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		Договорная нагрузка	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
		Потери через изоляцию и с утечками	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
		Резерв/дефицит мощности	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
4	Котельная «Стадион» / БМК «Стадион»	Установленная мощность	2,160	2,160	2,160	2,160	3,660	4,930	4,930
		Располагаемая мощность	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
		Собственные технологические нужды	0,003	0,065	0,065	0,065	0,110	0,148	0,148
		Договорная нагрузка	1,761	2,150	2,150	2,150	3,660	4,930	4,930
		Потери через изоляцию и с утечками	0,147	0,144	0,141	0,138	0,136	0,133	0,130
		Резерв/дефицит мощности	0,249	-0,199	-0,196	-0,193	-1,745	-3,051	-3,048
5	Котельная «ЗСМ»	Установленная мощность	26,000	26,000	26,000	26,000	0,000	0,000	0,000
		Располагаемая мощность	19,500	19,500	19,500	19,500	0,000	0,000	0,000
		Собственные технологические нужды	0,017	0,282	0,292	0,289	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	9,514	9,412	9,739	9,636	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	0,056	0,055	0,054	0,053	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит мощности	9,913	9,751	9,415	9,522	0,000	0,000	0,000
6	Котельная «Р. Люксембург»	Установленная мощность	4,800	4,800	4,800	4,800	3,440	3,440	3,440
		Располагаемая мощность	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
		Собственные технологические нужды	0,001	0,091	0,100	0,100	0,114	0,114	0,114
		Договорная нагрузка	3,032	3,032	3,334	3,334	3,804	3,804	3,804
		Потери через изоляцию и с утечками	0,291	0,285	0,279	0,274	0,268	0,263	0,258
		Резерв/дефицит мощности	1,476	1,392	1,087	1,092	0,613	0,619	0,624
7	Котельная «Константиновка»	Установленная мощность	6,400	6,400	6,400	6,400	7,000	7,000	7,000
		Располагаемая мощность	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
		Собственные технологические нужды	0,001	0,072	0,072	0,072	0,206	0,206	0,206
		Договорная нагрузка	2,407	2,407	2,407	2,407	6,869	6,869	6,869
		Потери через изоляцию и с утечками	0,310	0,304	0,298	0,292	0,286	0,280	0,275
		Резерв/дефицит мощности	3,681	3,617	3,623	3,629	-0,961	-0,956	-0,950
8	Котельная «КГТТ»	Установленная мощность	2,560	1,935	1,955	1,955	2,230	2,230	2,230
		Располагаемая мощность	2,560	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935
		Собственные технологические нужды	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
		Договорная нагрузка	1,953	1,953	1,953	1,953	2,230	2,230	2,230
		Потери через изоляцию и с утечками	0,078	0,076	0,075	0,073	0,072	0,071	0,069
		Резерв/дефицит мощности	0,522	-0,101	-0,099	-0,098	-0,373	-0,372	-0,370
9	Котельная «ПЛ-16»	Установленная мощность	2,212	2,212	2,212	2,212	0,000	0,000	0,000
		Располагаемая мощность	2,212	2,212	2,212	2,212	0,000	0,000	0,000
		Собственные технологические нужды	0,002	0,005	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	0,321	0,321	0,321	0,321	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	0,011	0,014	0,014	0,013	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит мощности	1,879	1,872	1,868	1,868	0,000	0,000	0,000
10	Котельная «Школа №1»	Установленная мощность	1,020	1,020	1,020	1,020	0,000	0,000	0,000
		Располагаемая мощность	1,020	1,020	1,020	1,020	0,000	0,000	0,000
		Собственные технологические нужды	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	0,801	0,800	0,575	0,575	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	0,215	0,211	0,206	0,202	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит мощности	0,001	0,006	0,235	0,240	0,000	0,000	0,000
11	Котельная «ОВД»	Установленная мощность	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		Располагаемая мощность	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		Собственные технологические нужды	0,002	0,008	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	0,279	0,279	0,279	0,279	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
		Резерв/дефицит мощности	0,316	0,310	0,310	0,310	0,597	0,597	0,597
12	Котельная «Школа №7»	Установленная мощность	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		Располагаемая мощность	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		Собственные технологические нужды	0,006	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
		Договорная нагрузка	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
		Потери через изоляцию и с утечками	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
		Резерв/дефицит мощности	0,444	0,445	0,445	0,445	0,446	0,446	0,446
13	Котельная «Школа №58»	Установленная мощность	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		Располагаемая мощность	0,600	0,600	0,600	0,600	0,000	0,000	0,000
		Собственные технологические нужды	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	0,357	0,357	0,357	0,357	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	0,019	0,019	0,018	0,018	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит мощности	0,223	0,224	0,224	0,225	0,000	0,000	0,000
14	Котельная «Орбита»	Установленная мощность	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680
		Располагаемая мощность	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680
		Собственные технологические нужды	0,002	0,006	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	0,188	0,188	0,188	0,188	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	0,047	0,046	0,045	0,044	0,043	0,042	0,042
		Резерв/дефицит мощности	0,443	0,440	0,441	0,442	0,637	0,638	0,638
15	Котельная «Инженерный центр»	Установленная мощность	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
		Располагаемая мощность	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
		Собственные технологические нужды	0,003	0,064	0,073	0,073	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	2,117	2,117	2,447	2,447	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	0,215	0,211	0,206	0,202	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит мощности	-0,175	-0,231	-0,567	-0,563	0,000	2,160	2,160
16	Котельная «Плодопитомник»	Установленная мощность	1,020	1,020	1,020	1,020	0,000	0,000	0,000
		Располагаемая мощность	1,020	1,020	1,020	1,020	0,000	0,000	0,000
		Собственные технологические нужды	0,003	0,026	0,026	0,026	0,000	0,021	0,021
		Договорная нагрузка	0,876	0,876	0,876	0,876	0,000	0,714	0,714
		Потери через изоляцию и с утечками	0,086	0,084	0,083	0,081	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит мощности	0,055	0,033	0,035	0,037	0,000	-0,735	-0,735
17	Котельная «Сельэнерго»	Установленная мощность	0,746	0,746	0,746	0,000	0,000	0,000	0,000
		Располагаемая мощность	0,746	0,746	0,746	0,000	0,000	0,000	0,000
		Собственные технологические нужды	0,003	0,005	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	0,166	0,166	0,166	0,166	0,004	0,004	0,004
		Потери через изоляцию и с утечками	0,032	0,031	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит мощности	0,545	0,544	0,544	-0,171	-0,004	-0,004	-0,004
18	Котельная «Агроспецмонтаж»	Установленная мощность	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
		Располагаемая мощность	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
		Собственные технологические нужды	0,002	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
		Договорная нагрузка	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542
		Потери через изоляцию и с утечками	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056
		Резерв/дефицит мощности	0,413	0,400	0,401	0,402	0,404	0,405	0,406
19	Котельная «ПДУ»	Установленная мощность	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680
		Располагаемая мощность	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680
		Собственные технологические нужды	0,003	0,009	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	0,314	0,314	0,314	0,314	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	0,066	0,065	0,063	0,062	0,061	0,060	0,058
		Резерв/дефицит мощности	0,297	0,292	0,293	0,294	0,619	0,620	0,622
20	Котельная «Пригородный» / БМК «Пригородный»	Установленная мощность	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
		Располагаемая мощность	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
		Собственные технологические нужды	0,002	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
		Договорная нагрузка	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
		Потери через изоляцию и с утечками	0,088	0,086	0,085	0,083	0,081	0,080	0,078
		Резерв/дефицит мощности	0,636	0,631	0,633	0,634	0,636	0,638	0,639
21	Котельная «КЭЧ»	Установленная мощность	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		Располагаемая мощность	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		Собственные технологические нужды	0,001	0,001	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	0,273	0,273	0,273	0,273	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,005
		Резерв/дефицит мощности	0,320	0,320	0,313	0,313	0,594	0,594	0,595
22	Котельная «Виток» / БМК «Виток»	Установленная мощность	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		Располагаемая мощность	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
		Собственные технологические нужды	0,001	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
		Договорная нагрузка	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
		Потери через изоляцию и с утечками	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014
		Резерв/дефицит мощности	0,398	0,394	0,394	0,394	0,395	0,395	0,395
23	Котельная «Гор.баня»	Установленная мощность	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
		Располагаемая мощность	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
		Собственные технологические нужды	0,003	0,003	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
		Договорная нагрузка	0,788	0,788	0,788	0,788	0,788	0,788	0,788
		Потери через изоляцию и с утечками	0,039	0,039	0,038	0,037	0,037	0,036	0,035
		Резерв/дефицит мощности	0,190	0,190	0,170	0,171	0,172	0,172	0,173
24	ЛТЦ	Установленная мощность	0,280	0,280	0,280	0,280	0,800	0,800	0,800
		Располагаемая мощность	0,280	0,280	0,280	0,280	0,800	0,800	0,800
		Собственные технологические нужды	0,002	0,006	0,006	0,006	0,022	0,022	0,022
		Договорная нагрузка	0,187	0,187	0,187	0,187	0,717	0,717	0,717
		Потери через изоляцию и с утечками	0,063	0,062	0,061	0,059	0,058	0,057	0,056
		Резерв/дефицит мощности	0,028	0,026	0,027	0,028	0,003	0,005	0,006
25	БМК УИЗ	Установленная мощность	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090
		Располагаемая мощность	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090
		Собственные технологические нужды	0,045	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,167
		Договорная нагрузка	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	5,580
		Потери через изоляцию и с утечками	0,130	0,127	0,125	0,122	0,120	0,118	0,115
		Резерв/дефицит мощности	1,415	1,328	1,330	1,333	1,335	1,337	0,227
26	Котельная ЖКС № 1/1 (наименование в/ч -филиал № 2 ФГКУ "354 ВКГ)	Установленная мощность	3,350	3,350	3,350	3,350	0,000	0,000	0,000
		Располагаемая мощность	3,350	3,350	3,350	3,350	0,000	0,000	0,000
		Собственные технологические нужды	0,001	0,023	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	0,770	0,770	0,770	0,770	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	0,020	0,020	0,019	0,019	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит мощности	2,559	2,537	2,538	2,538	0,000	0,000	0,000
27	Котельная ЖКС № 1/1 (наименование в/ч 75485)	Установленная мощность	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
		Располагаемая мощность	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
		Собственные технологические нужды	0,023	0,023	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000
		Договорная нагрузка	0,766	0,766	0,766	0,766	0,000	0,000	0,000
		Потери через изоляцию и с утечками	0,077	0,077	0,077	0,075	0,074	0,072	0,071
		Резерв/дефицит мощности	1,234	1,234	1,234	1,236	2,026	2,028	2,029
28	ОАО «РЖД»	Установленная мощность	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
		Располагаемая мощность	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
		Собственные технологические нужды	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
		Договорная нагрузка	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
		Потери через изоляцию и с утечками	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
		Резерв/дефицит мощности	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530
29	Новая БМК Горького 15	Установленная мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	7,740	7,740	7,740
		Располагаемая мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	7,740	7,740	7,740
		Собственные технологические нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,232	0,143	0,143
		Договорная нагрузка	0,000	0,000	0,000	0,000	4,780	4,780	4,780
		Потери через изоляцию и с утечками	0,000	0,000	0,000	0,000	0,478	0,478	0,468
		Резерв/дефицит мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	2,250	2,339	2,348
30	Новая БМК Загородная	Установленная мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	10,300	10,300	10,300
		Располагаемая мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	10,300	15,000	15,000
		Собственные технологические нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,103	0,150	0,292
		Договорная нагрузка	0,000	0,000	0,000	0,000	9,734	9,734	9,734
		Потери через изоляцию и с утечками	0,000	0,000	0,000	0,000	0,309	0,450	0,450
		Резерв/дефицит мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,154	4,666	4,524
31	Новая БМК Боровая	Установленная мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	15,000
		Располагаемая мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	15,000	15,000
		Собственные технологические нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,150	0,150
		Договорная нагрузка	0,000	0,000	0,000	0,000	13,290	10,750	10,750
		Потери через изоляцию и с утечками	0,000	0,000	0,000	0,000	0,399	0,323	0,323
		Резерв/дефицит мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	1,161	3,778	3,778
32	Новая БМК Западная часть	Установленная мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	1,050	1,050	1,050
		Располагаемая мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	1,050	1,050	1,050
		Собственные технологические нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,105	0,105	0,105
		Договорная нагрузка	0,000	0,000	0,000	0,000	1,150	1,150	1,150
		Потери через изоляцию и с утечками	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,011	0,011
		Резерв/дефицит мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,217	-0,216	-0,216
33	Новая котельная Свердлова 49	Установленная мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500
		Располагаемая мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,500
		Собственные технологические нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041	0,050	0,011
		Договорная нагрузка	0,000	0,000	0,000	0,000	1,358	0,350	0,350
		Потери через изоляцию и с утечками	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	0,010
		Резерв/дефицит мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,399	0,090	0,129
34	Новая БМК Восточная часть	Установленная мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000
		Располагаемая мощность	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000
		Собственные технологические нужды	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,177
		Договорная нагрузка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,900
		Потери через изоляцию и с утечками	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,177
		Резерв/дефицит мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,746

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:
,
где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;
b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия	источника теплоснабжения, 1/км2;
П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;
 – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;
– поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:
{R} rsub {э} = 563 ⋅ {left ({φ} over {s} right )} ^ {0.35} ⋅ {{H} ^ {0.07}} over {{B} ^ {0.09}} ⋅ {left ({Δτ} over {П} right )} ^ {0.13}
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии Камышловского городского округа приводятся в таблице Таблица 10. Анализ результатов показывает, что ни одна система теплоснабжения источников тепловой энергии не функционирует за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Таблица 10. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения
№ п/п	Источник тепловой энергии	Площадь зоны действия источника	Количество объектов в зоне действия	Подключенная нагрузка всех потребителей	Среднее число абонентов на 1 км2	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети	Потери давления в тепловой сети	Теплоплотность района	Радиус оптимального теплоснабжения
		-	-	Qподкл	B	∆τ	H	П	Rопт
		км2	ед.	Гкал/ч	шт/км2	℃	м.вод.ст	Гкал/ч·км2	км
1	Котельная «Пролетарская»	3,5	119	11,906	34,00	20	20	3,40	5,44
2	Котельная «Железнодорожная»	2,2	92	6,2663	41,82	20	16	2,85	4,87
3	Котельная «К.Либкнехта 28	0,01	1	0,029	100,00	20	2	2,90	0,2
4	Котельная «Стадион»	0,3	40	1,761	133,33	20	9	5,87	0,82
5	Котельная "ЗСМ"	2,8	98	9,514	35,00	20	20	3,40	4,35
6	Котельная «Р. Люксембург»	0,59	36	3,032	61,02	20	19	5,14	0,74
7	Котельная «Константиновка»	0,3	23	2,407	76,67	20	13	8,02	0,94
8	Котельная «КГТТ»	0,25	4	1,953	16,00	20	14	7,81	0,57
9	Котельная «ПЛ-16»	0,07	4	0,321	57,14	20	20	4,58	0,2
10	Котельная «Школа №1»	0,29	15	0,801	51,72	20	20	2,76	0,61
11	Котельная «ОВД»	0,02	2	0,279	100,00	20	14	13,95	0,2
12	Котельная «Школа №7»	0,03	2	0,146	66,67	20	20	4,87	0,2
13	Котельная «Школа №58»	0,06	5	0,357	83,33	20	20	5,95	0,2
14	Котельная «Орбита»	0,07	11	0,188	157,14	20	18	2,69	0,39
15	Котельная «Инженерный центр»	0,32	36	2,117	112,50	20	20	6,62	0,87
16	Котельная «Плодопитомник»	0,5	37	0,876	74,00	20	14	1,75	1,1
17	Котельная «Сельэнерго»	0,07	5	0,166	71,43	20	11	2,37	0,2
18	Котельная «Агроспецмонтаж»	0,2	11	0,542	55,00	20	20	2,71	0,5
19	Котельная «ПДУ»	0,33	14	0,314	42,42	20	11	0,95	0,44
20	Котельная «Пригородный»	0,1	4	0,294	40,00	20	11	2,94	0,25
21	Котельная «КЭЧ»	0,05	1	0,273	20,00	20	20	5,46	0,2
22	Котельная «Виток»	0,1	3	0,185	30,00	20	9	1,85	0,25
23	Котельная «Гор.баня»	0,1	11	0,788	110,00	20	17	7,88	0,44
24	Филиал № 2 ФГКУ "354 ВКГ" МО РФ	0,1	н/д	0,766	-	15	-	7,66	0,87
25	в/ч 75485	0,1	н/д	0,898	-	15	-	8,98	0,55
26	ОАО «РЖД»	0,01	1	0,224	100,00	20	14	22,40	0,2
27	УИЗ	2,9	43	4,508	14,83	20	20	1,55	2,61
28	ЛТЦ	0,05	4	0,187	80,00	20	11	3,74	1,98

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
Перспективные балансы теплоносителя источников тепловой энергии Камышловского городского округа на расчетный срок приведены в таблице Таблица 11.
Анализ результатов наличия резервов/дефицитов теплоносителя в городском округе показывает, что дефициты на источниках тепловой энергии с установленными системами водоподготовки отсутствуют. Водоподготовку поселковых котельных рекомендуется организовывать при помощи реагентов (комплексонов), позволяющих снизить негативное влияние жесткой воды на трубопроводы систем теплоснабжения.
Таблица 11. Перспективные балансы теплоносителя для подпитки на расчетный срок
№ п/п	Объекты	Категория потребления	Баланс теплоносителя, т/ч
			2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030	2031-2036
1	Котельная «Пролетарская»	Производительность ВПУ	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	19,900	19,900	19,900	19,900	0,000	0,000	0,000
2	Котельная «Железнодорожная»	Производительность ВПУ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		Расход на подпитку	0,059	0,059	0,059	0,059	0,049	0,049	0,049
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	9,941	9,941	9,941	9,941	9,951	9,951	9,951
3	Котельная «К.Либкнехта 28»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Котельная «Стадион» / БМК «Стадион»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,057	0,057	0,057	0,057	0,134	0,134	0,134
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,057	-0,057	-0,057	-0,057	-0,134	-0,134	-0,134
5	Котельная "ЗСМ"	Производительность ВПУ	25,000	25,000	25,000	25,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,095	0,095	0,095	0,095	0,000	0,000	0,000
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	24,905	24,905	24,905	24,905	0,000	0,000	0,000
6	Котельная «Р. Люксембург»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016
7	Котельная «Константиновка»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		Расход на подпитку	0,015	0,015	0,015	0,015	0,022	0,022	0,022
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,015	-0,015	-0,015	1,985	1,978	1,978	1,978
8	Котельная «КГТТ»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011
9	Котельная «ПЛ-16»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011
10	Котельная «Школа №1»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029
11	Котельная «ОВД»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,009	0,009	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	0,000	0,000	0,000
12	Котельная «Школа №7»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009
13	Котельная «Школа №58»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,037	-0,037	-0,037	-0,037	-0,037	-0,037	-0,037
14	Котельная «Орбита»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,039	0,039	0,039	0,039	0,000	0,000	0,000
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,039	-0,039	-0,039	-0,039	0,000	0,000	0,000
15	Котельная «Инженерный центр»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,029	0,029	0,029	0,029	0,000	0,000	0,000
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	0,000	0,000	0,000
16	Котельная «Плодопитомник»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,007	0,007	0,007	0,007	0,000	0,000	0,000
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	0,000	0,000	0,000
17	Котельная «Сельэнерго»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,049	0,049	0,049	0,049	0,000	0,000	0,000
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,049	-0,049	-0,049	-0,049	0,000	0,000	0,000
18	Котельная «Агроспецмонтаж»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
19	Котельная «ПДУ»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,011	0,011	0,011	0,011	0,000	0,000	0,000
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	0,000	0,000	0,000
20	Котельная «Пригородный»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007	-0,007
21	Котельная «КЭЧ»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,008	0,008	0,008	0,008	0,000	0,000	0,000
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	0,000	0,000	0,000
22	Котельная «Виток»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013
23	Котельная «Гор.баня»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
24	Филиал № 2 ФГКУ "354 ВКГ" МО РФ	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	0,000	0,000
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	0,000	0,000	0,000
25	в/ч 75485	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
26	ОАО «РЖД»	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025
27	УИЗ	Производительность ВПУ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		Расход на подпитку	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730
28	ЛТЦ	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Расход на подпитку	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
29	Новая БМК Загородная	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	4,000
		Расход на подпитку	0,000	0,000	0,000	0,000	0,095	0,095	0,095
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	0,000	0,000	0,000	0,000	3,905	3,905	3,905
30	Новая БМК Боровая	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000
		Расход на подпитку	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,010	0,010
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	0,000	0,000	0,000	0,000	2,990	2,990	2,990
31	Новая БМК Западная часть	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	2,500	2,500
		Расход на подпитку	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,020	0,020
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	0,000	0,000	0,000	0,000	2,480	2,480	2,480
32	Новая котельная Свердлова 49	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	1,500
		Расход на подпитку	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,010
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,490	1,490
33	Новая БМК Восточная часть	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
		Расход на подпитку	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,980
34	Новая БМК Горького 15	Производительность ВПУ	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	8,000	8,000
		Расход на подпитку	0,000	0,000	0,000	0,000	0,390	0,390	0,011
		Расход на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Резерв/дефицит	0,000	0,000	0,000	0,000	7,610	7,610	7,989

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения
Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Камышловского городского округа на период до 2036 г. определялся по данным генерального плана городского округа, генеральных планов населенных пунктов, а также на основании утвержденных проектов планировки и межевания территорий. По предоставленным данным численность населения городского округа снижается с 2018 года.
Динамика численности населения приведена в таблице Таблица 12.
Таблица 12. Динамика численности населения
Год	2018	2019	2020	2025		2031		2036
	факт	факт	факт	Инерц.	Базовый	Инерц.	Базовый	Инерц.	Базовый
Население Камышловского городского округа	26444	26317	25843	24143	25696	22590	25696	21037	25696

В схеме теплоснабжения рассматриваются два варианта развития систем теплоснабжения Камышловского городского округа.
В соответствии с первым (базовым) сценарием развития на расчетный срок реализуется весь комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения. Вариант учитывает замедление динамики оттока населения с последующим приростом. Реализуются планы перспективной застройки и строительства новых источников тепловой энергии (по одному из предложенных вариантов).
В ходе реализации мероприятий по модернизации систем теплоснабжения:
1. Производится вывод из эксплуатации неэффективных твёрдотопливных котельных с учетом перевода потребителей на газовые котельные;
2. Внедряются балансировочные клапана для возможности ручной наладки систем теплоснабжения;
3. Производится замена ветхих тепловых сетей для обеспечения нормативных уровней надежности;
4. Внедряется система диспетчеризации источников тепловой энергии на территории городского округа;
5. Производится строительство котельной БМК Горького 11 МВт;
6. Производится строительство котельной БМК Загородная 12 МВт;
7. Производится строительство новой БМК Боровая не менее 15 Гкал/ч.
В соответствии со вторым сценарием (инерционным) сохраняется динамика снижения численности населения, реализуются только ключевые мероприятия по развитию и модернизации систем, при этом развитие перспективных районов замораживается на последующие периоды в связи с недостаточным экономическим уровнем развития муниципалитета. Ключевыми мероприятиями являются мероприятия, обеспечивающие повышение уровня надежности систем теплоснабжения, а также мероприятия по исключению избыточных тепловых потерь на магистральных тепловых сетях. При этом в связи с отсутствием финансирования переход на «закрытую» схему организации теплоснабжения откладывается до момента изыскания финансовых средств на неопределенный срок вопреки требованиям федерального законодательства.
Ключевыми параметрами сравнения вариантов развития являются:
- Перспективная численность населения;
- Реализация проектов перспективной застройки;
- Суммарная стоимость реализации мероприятий по модернизации и реконструкции;
- Суммарная подключенная договорная нагрузка;
- Возможность бюджетного субсидирования проектов;
- Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения;
- Строительство котельной БМК Горького 9 МВт;
- Строительство котельной БМК Загородная 9 МВт;
- Строительство новой БМК Боровая 7 МВт.
Сравнение вариантов развития по данным критериям представлено в таблице Таблица 13.
Таблица 13. Сравнение вариантов развития
Критерий	Базовый вариант развития	Инерционный вариант развития
Перспективная численность населения на 2036 г., чел	29154	21037
Реализация проектов перспективной застройки	+	-
Возможность бюджетного субсидирования проектов	+	-
Суммарная стоимость реализации мероприятий, тыс. руб.	1 111,2	633,5
Суммарная подключенная договорная нагрузка на расчетный срок, Гкал/ч	91,58	71,15
Возможность бюджетного субсидирования проектов	+	-
Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения (мероприятия по установке балансировочных клапанов, замена ветхих тепловых сетей и т.д.)	+	+
Строительство котельной БМК Горького 9 МВт	+	-
Строительство котельной БМК Загородная 9 МВт	+	-
Строительство новой БМК Боровая 7 МВт	+	-

Анализ ценовых (тарифных) последствий представлен в Разделе 15 настоящего документа. Ценовые (тарифные) последствия для населения Камышловского городского округа на перспективу до 2036 года для оптимистичного и пессимистичного вариантов развития являются одинаковыми в связи с отсутствием мероприятий, предполагающих наличие инвестиционной тарифной надбавки.
Для дальнейшей оценки принят базовый сценарий градостроительного развития городского округа исходя из максимальной емкости территорий, максимальной численности населения, а также с точки зрения обеспечения наиболее сложного варианта организации гидравлических режимов (максимальной тепловой нагрузки).
# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
## 5.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
## 5.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Камышловского городского округа отсутствуют.
## 5.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей)
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Камышловского городского округа отсутствуют.

## 5.4 Обоснование предлагаемых для строительства и реконструкции источников тепловой энергии
Котельная «Инженерный центр», «Железнодорожная» и «ЗХК»
Для обеспечения тепловой энергией потребителей неэффективной котельной «Инженерный центр», части потребителей котельных «Железнодорожная» и «ЗХК», планируемого торгового центра, предполагается строительство блочно – модульной газовой котельной установленной мощностью 9 МВт с инженерными сетями и подводящим газопроводом по адресу ул. М. Горького, 15, рядом с существующим тепловым пунктом.
Ориентировочная протяженность нового газопровода – 250 м. Водоснабжение котельной запланировано от хозяйственно-питьевого водопровода, необходимость реконструкции существующих инженерных сетей определить проектом.

Рисунок 29. Строительство котельной БМК Горького 9 МВт
Котельная «ЗСМ»
Для обеспечения тепловой энергией на нужды отопления и ГВС по закрытой схеме потребителей района многоквартирных домов по ул. Карловарская – ул. Загородная – Олимпийская , района перспективной жилой застройки,  а также детского сада и  торгового центра, ликвидации аварийного участка магистральных сетей от котельной ЗСМ протяженностью 860 метров запланировано строительство блочно-модульной газовой котельной, установленной мощностью
12 МВт с инженерными сетями и подводящим газопроводом в районе ул. Карловарская –
ул. Загородная в районе ж.д.№29 по ул. Загородная.
Необходимость реконструкции подводящих сетей электроснабжения и водоснабжения определить проектом. Водоснабжение котельной запланировано от хозяйственно-питьевого водопровода.

Рисунок 30. Строительство котельной БМК Загородная 9 МВт
Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и котельная «Пролетарская»
Для теплоснабжения концевых потребителей котельной ЗХК и двух жилых многоквартирных домов, ранее отапливаемых от котельной ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, запланировано строительство блочно-модульной газовой котельной, установленной мощностью не менее 15 Гкал/ч с инженерными сетями и подводящим газопроводом в районе дома №5 по ул. Боровой. Также запланирован постепенный вывод из эксплуатации котельной «Пролетарская».
Водоснабжение котельной запланировано от хозяйственно-питьевого водопровода. Ориентировочная протяженность нового газопровода – 20 м.

Рисунок 31. Строительство БМК Боровая 7 МВт
Котельная «Стадион»
С целью обеспечения перспективных потребителей, вывода из эксплуатации трех угольных котельных («Школа №1», «Орбита» и «ОВД») и оптимизации систем теплоснабжения от газовой котельной «Стадион» запланирована установка блочно-модульной котельной мощностью до 7 МВт с инженерными сетями и подводящим газопроводом по адресу ул. Энгельса, 179.
Котельная «ЛТЦ-23»
Для обеспечения тепловой энергией потребителей существующих котельных «ЛТЦ-23» и «ПДУ» и школы на 1500 мест, предлагается установить на месте угольной котельной «ЛТЦ-23» блочно-модульную котельную 1 Мвт д и организовать проведение режимно-наладочных работ.
Котельная «Константиновка»
С целью оптимизации системы теплоснабжения котельной «Константиновка» по адресу ул. Дзержинского 3а и вывода закрывающейся угольной котельной «Плодопитомник» запланирована реконструкция существующей газовой котельной «Константиновка» с изменением установленной мощности до 7 МВт.
Реконструкция котельной включает:
- Прокладка тепловой сети от ж.д.№11 по ул.Дзержинского до ул.Северная 55;
- Монтаж водогрейных котлов с реконструкцией ГРУ и узла учета газа, установку нового насосного, водоподготовительного и теплообменного оборудования, пуско-наладочные и режимно-наладочные работы;
Котельная «Городская баня»
В связи с неудовлетворительным состоянием оборудования, низкой эффективностью использования топлива и высоким уровнем издержек запланирована реконструкция существующей угольной котельной «Городская баня» по адресу ул. Пролетарская, 20 с переводом ее на газовое топливо.
Реконструкция котельной включает следующие мероприятия:
- Капитальный ремонт здания с демонтажем существующего оборудования котельной;
- Монтаж водогрейных котлов общей установленной мощностью 1 МВт, установку ГРУ и узла учета газа, установку нового насосного, водоподготовительного и теплообменного оборудования, пуско-наладочные и режимно-наладочные работы;
- Прокладка газопровода протяженностью 100 м.
Котельная «Виток»
Также в связи с неудовлетворительным состоянием оборудования, низкой эффективностью использования топлива и необходимостью для снижения издержек запланирована реконструкция существующей угольной котельной «Виток» по адресу ул. Кр. Партизан, 55 с переводом ее на газовое топливо.
- Реконструкция котельной включает следующие мероприятия:
- Установка блочно-модульной газовой котельной 0,3 Мвт
Котельная «Пригородная»
В связи с низкой эффективностью оборудования, высокими удельными расходами условного топлива запланирована реконструкция существующей угольной котельной «Пригородная» по адресу ул. Ирбитская, 75 установкой блочно- модульной газовой котельной мощностью 0.3 МВт в районе д.№ 70 по ул. Ключевая. Реконструкция возможна после подведения к данному дому магистрального газопровода.
Реконструкция котельной включает следующие мероприятия:
- Установка блочно-модульной котельной
- Прокладка тепловой сети
Котельная «Школа №7»
Также в связи с неудовлетворительным состоянием оборудования, низкой эффективностью использования топлива запланирована реконструкция существующей угольной котельной «Школа №7» по адресу ул. Кр. Партизан, 2 с переводом ее на газовое топливо.
Реконструкция котельной включает следующие мероприятия:
- Капитальный ремонт здания с демонтажем существующего оборудования котельной;
- Монтаж водогрейных котлов общей установленной мощностью 0,25 МВт, установку нового насосного, водоподготовительного и теплообменного оборудования, пуско-наладочные и режимно-наладочные работы.
Котельная «КГТУ»
Перевод котельной Северная 63 (Гуманитарный техникум) на газ с подключением потребителей котельной Северная 61.
Реконструкция котельной включает следующие мероприятия:
- Перевод котлов котельной на газ;
- Прокладка тепловой сети от ул. Северная 63 до ул. Северная 61.
Котельная «Сельэнерго»
Перевод потребителей угольной котельной «Сельэнерго» на поквартирное газовое отопление.

Котельная «Агроспецмонтаж»
Реконструкция котельной «Агроспецмонтаж» мощностью 0,8 МВт с переводом на газовое топливо.
На территории Камышловского городского округа утверждены проекты планировки и межевания, в соответствии с которыми предполагается увеличение тепловой нагрузки. Информация по перспективным приростам и мероприятия по модернизации представлены в таблице Таблица 14.
Таблица 14. Мероприятия по обеспечению проектируемых районов Камышловского городского округа
№ п/п	Местоположение	Мероприятия
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1	Западная часть	Строительство котельной мощностью 1,05 Гкал/ч.
2	Центральный Урицкого	Теплоснабжение проектируемого многоквартирного дома возможно осуществить от существующей котельной, расположенной в границах проектируемой территории. / Теплоснабжение проектируемой индивидуальной застройки возможно осуществлять от автономных источников (газовых установок).
3	Центральная часть	Строительство проектной блочно-модульной газовой котельной (БМК) мощностью 9 МВт с намеченным местом размещения по ул. Горького,15. / Ликвидация угольная котельная «Инженерный центр», расположенной по ул..Советская,7, по причине неудовлетворительного состояния оборудования и здания котельной, низкого КПД (41,1%) выработки тепла, неустойчивой работы системы котельной, а также невозможность создания зоны санитарной охраны. / В связи с ликвидацией котельной «Инженерный центр» проектом предусмотрено переключение потребителей этой котельной, котельной «ЗХК» и частично котельной «Железнодорожная» на проектируемую БМК (ул. Горького,15). / Проектом сохраняется теплоснабжение ряда объектов административного и культурно-социального назначения от автономных газовых котельных. / Для индивидуальной жилой застройки, расположенной севернее ул. Куйбышева, проектом предлагается установка поквартирных газовых водонагревателей и отопительных установок для горячего водоснабжения и отопления.
4	Северо-восточная часть	Теплоснабжение перспективной застройки проектной территории предусматривается от автономных источников тепла, работающих на газообразном топливе
5	Восточная часть	Источником теплоснабжения объектов логистического комплекса планируется пристроенная газовая котельная
6	Западная часть Энгельса	Проектом предлагаются индивидуальные источники теплоснабжения, работающие на газовом топливе / Для бесперебойного теплоснабжения детского дошкольного учреждения (ДДУ) предусмотрено устройство модульной газовой котельной. Котельная расположена в отдельном здании, за границами ДДУ, в районе пересечения улиц: ул. Кутузова, ул. Закамышловская.
7	Северная часть	Теплоснабжение объектов производственного, коммунально-складского, социального и культурно-бытового обслуживания, размещаемых в границах проектируемой территории, предлагается обеспечить централизованной системой теплоснабжения.

## 5.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не требуется.
## 5.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории Камышловского городского округа не предусмотрены мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
## 5.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Мероприятий по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии на территории городского округа не предполагается.
## 5.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
На территории Камышловского городского округа отсутствуют источники тепловой энергии в режиме комбинированной выработки.
## 5.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
На территории Камышловского городского округа отсутствуют источники тепловой энергии в режиме комбинированной выработки.
## 5.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Мероприятий по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на территории городского округа представлены в п. 7.4.
5.11 Обоснование мероприятий по повышению надежности источников теплоснабжения
На территории Камышловского городского округа большинство котельных находятся в категории малонадежных котельных (п. 1.9). Соответственно предусмотрены следующие мероприятия:
- установка дизель-генератора на котельных «Железнодорожная» в качестве резервного источника электроснабжения с целью повышения уровня надежности;
- установка водоподготовительной установки на котельной «Константиновка» производительностью 2 т/ч с целью повышения качества воды и работы установки.
## 5.12 Обоснование прочих мероприятий источников теплоснабжения
Внедрение комплексной системы диспетчеризации
Внедрение систем диспетчеризации – одно из важнейших направлений в области управления инженерными системами. Применение системы диспетчеризации позволяет повысить эффективность работы оборудования, задействованного в эксплуатации систем теплоснабжения.
Диспетчеризация обеспечивает:
- реальную и полную картину состояния всех объектов в любой момент времени;
- круглосуточный мониторинг контролируемых объектов по перечню параметров;
- возможность выдачи аварийных сообщений на экран монитора, принтер или звуковых и световых предупреждений о нештатных и аварийных ситуациях;
- подсчет времени работы оборудования и предупреждение о необходимости проведения профилактических и регламентных работ и, за счет этого, продление срока службы инженерных систем;
- создание единой базы оперативных и архивных параметров технологических процессов (температура, давление, расход, тепловая мощность и количество тепловой энергии теплоносителей, работоспособность оборудования и т. д.);
- дистанционную диагностику оборудования и каналов связи;
- генерацию отчетов об отпуске и потреблении энергии и энергоносителя, отчетов о неиспользованной тепловой энергии по результатам контроля;
- ведение журнала событий;
- представление информации в удобном для анализа виде (таблицы, графики, диаграммы);
- дистанционный диспетчерский контроль за возникновением нештатных ситуаций на автоматизированных объектах;
- систему контроля доступа на автоматизированные объекты;
- расширение возможностей обслуживающего персонала при сокращении численности;
- возможность сбора статистической информации и прогнозирования
В связи с этим рекомендуется в перспективе внедрение системы комплексной диспетчеризации на базе всех источников тепловой энергии на территории Камышловского городского округа.
Установка приборов учета энергоресурсов
Учет энергетических ресурсов является ключевой точкой внедрения энергосберегающих мероприятий, без которой достижение значительного эффекта практически невозможно.
Схемой теплоснабжения рекомендуется начать ежегодную установку узлов учета тепловой энергии во всех многоквартирных жилых в которых существует возможность технической установки.
Актуализация схемы теплоснабжения
Необходимость ежегодной актуализации схемы теплоснабжения закреплена законодательно статьей 23 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". Своевременная актуализация схемы теплоснабжения является важнейшим элементов определения вектора развития городского округа, от которого зависит актуальность реализуемых мероприятий и возможность выявления дефицитов тепловой энергии, которые могут возникнуть в перспективе.
Рекомендуется проводить ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения Камышловского городского округа
## 5.13 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть целесообразно организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар. Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности. В пункте 7.4 данного раздела приведена информация о планах по децентрализации объектов теплоснабжения.
## 5.14 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки
Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности, теплоносителя источников тепловой энергии Камышловского городского округа представлены в Разделах 2 и 3 настоящего документа. Обоснованием перспективных балансов является наличие утвержденных муниципальных документов, регулирующих наличие перспективной застройки на территории городского округа: Генеральный план развития, проекты планировки и межевания, информация о которых представлена в Разделе 1 настоящего документа. Дефицитов тепловой энергии в городском округе на расчетный срок не ожидается.
## 5.15 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
На территории Камышловского городского округа отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в связи с особенности климато-геодезических характеристик региона, а также в связи с высокими издержками реализации.
5.16 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа
В результате сбора исходных данных проектов организации централизованного теплоснабжения в производственных зонах на территории Камышловского городского округа не выявлено.
# Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
## 6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
В соответствии с Обосновывающими материалами зон с дефицитом тепловой мощности на территории Камышловского городского округа не выявлено, мероприятия не требуются.
## 6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах
На территории Камышловского городского округа утверждены проекты планировки и межевания территории, в соответствии с которыми предполагается увеличение тепловой нагрузки. По данным проектов требуется реализация мероприятий по прокладке тепловых сетей. Информация представлена в таблице Таблица 15.
Таблица 15. Мероприятия по обеспечению проектируемых районов Камышловского городского округа
№ п/п	Местоположение	Мероприятия
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1	Западная часть	Строительство сети теплоснабжения двухтрубной Ду=50. / Строительство сети ГВС двухтрубной, подача Ду=70, обратка Ду=50
2	Центральная часть	В целях максимального сохранения существующих тепловых сетей проектом предлагается подача тепла от проектируемой БМК по основному теплопроводу 2D=250мм с прокладкой его по ул. Советская до колодца ТК-2, где возможно подключение потребителей по ул. Ленина, а также объектов административного и культурно-социального назначения, сосредоточенных на территории в границах ул. К. Маркса – Ленина – Энгельса - Гагарина. / По мере следования проектируемого теплопровода 2D=250мм по ул. Советской до теплового колодца ТК-2 намечено подключение: / -застройки, расположенной в границах ул. Гагарина - Куйбышева – Ленинградская - Жукова, а также зданий, по ул. Гагарина,1, ул. К. Маркса, 55, 57 по существующему теплопроводу 2D=150 мм; / -жилого дома по адресу ул. Комсомольская, 9 по существующему теплопроводу 2D=80мм; / -потребителей, расположенных по ул. Гагарина, Комсомольская - по проектируемому теплопроводу 2D=100мм.
5	Восточная часть	Источником теплоснабжения объектов логистического комплекса планируется пристроенная газовая котельная с учетом прокладки новых участков тепловых сетей.
6	Западная часть Энгельса	Система теплоснабжения предлагается четырехтрубная, подземной прокладки. Диаметр проектируемых тепловых сетей: / 1.Отопление Т1Т2 Ду=100мм; / 2.Горячее водоснабжение Т3 Ду=70мм, Т4 Ду=50мм
7	Северная часть	Планируемая точка подключения – существующие теплопроводы в районе секционной застройки по ул. Ирбитской.

## 6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории Камышловского городского округ для переключения потребителей, представленных в таблице 1 Приложения №2, систем теплоснабжения выводимых из эксплуатации угольных котельных, для снижения потерь тепловой энергии, восстановления гидравлического режима работы тепловых сетей, а также с целью обеспечения нормативного уровня надежности и безопасности теплоснабжения необходима прокладка новых и замена старых магистральных и квартальных тепловых сетей протяженностью 16,95 км. Параметры и стоимость перекладки тепловых сетей по источникам приведены в таблице Таблица 16. В связи с закрытием угольных котельных и переводом на газ потребителей частного жилого фонда выводится из эксплуатации 5,1 км тепловых сетей, параметры которых представлены в таблице
.
Таблица 16. Цена на строительство тепловых сетей (бесканальная)
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:		тыс. руб.
13-03-001-01	80 мм	10 276,77
13-03-001-02	100 мм	11 415,62
13-03-001-03	125 мм	12 775,22
13-03-001-04	150 мм	15 424,99
13-03-001-05	200 мм	18 203,37
13-03-001-06	250 мм	22 375,49
13-03-001-07	300 мм	24 924,54
13-03-001-08	400 мм	33 849,04
13-03-001-09	500 мм	46 641,89

Таблица 17. Цена на строительство тепловых сетей (надземная)
Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на низких опорах		тыс. руб.
13-06-002-01	80 мм	11 611,40
13-06-002-02	100 мм	12 528,09
13-06-002-03	125 мм	13 252,23
13-06-002-04	150 мм	14 048,50
13-06-002-05	200 мм	17 233,23
13-06-002-06	250 мм	22 577,05
13-06-002-07	300 мм	24 066,64

## 6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей и центральных тепловых пунктов для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Модернизации тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим работы на территории Камышловского городского округа не предполагается.
## 6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
С целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения рекомендуется реализация следующих мероприятий:
Установка общедомовых приборов учета МКД в соответствии с 261 ФЗ
(2020-2025 гг.). В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. В целях поддержки развития централизованного теплоснабжения Федеральным законом от 29.07.2017 № 279-ФЗ внесены изменения в данную статью.
В частности, отменено исключение по установке приборов учёта тепловой энергии в зданиях, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (0,2 Гкал/ч), при котором ранее допускалось не устанавливать приборы учёта. Под данные изменения попадают здания, средняя площадь которых составляет менее 2500 м2 (с учётом характеристик здания).
В связи с этим в срок до 1 января 2019 года собственники:
- зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов государственной власти (местного самоуправления) и находящихся в государственной (муниципальной) собственности;
- зданий, строений, сооружений и иных объектов, при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов);
- многоквартирных домов;
- жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключёнными к системам централизованного снабжения тепловой энергией и максимальный объём потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал/ч, обязаны обеспечить оснащение приборами учёта тепловой энергии при наличии технической возможности их установки, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию.
Фактически установлено на 2020 г. – 150 шт. Подлежит обязательному оснащению приборами 152 МКД. Необходимо оснастить ОДПУ – 2 объекта;
1. Установка балансировочных дросселирующих клапанов на вводы потребителей (в 2 этапа: первый – для потребителей с нагрузкой более 0,1 Гкал/ч, второй – для оставшихся) (2021-2026 гг.).
2. Проведение гидравлической наладки систем теплоснабжения Камышловского городского округа (электронное моделирование с целью ручной регулировки балансировочными клапанами) (2020-2025 гг.). Одним из наиболее эффективных способов определения потенциала энергосбережения в системах теплоснабжения является разработка электронных моделей, позволяющих проводить разнообразные теплогидравлические расчеты и формировать мероприятия по модернизации и реконструкции.
3. Инвентаризация тепловых сетей источников тепловой энергии, а также запорно-регулирующего оборудования на них (обеспечить возможность потенциальной передачи в концессию) (2020-2021 гг.). Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ресурсов является необходимой частью планомерного эффективного развития городского поселения. Инвентаризация необходима для осуществления концессионного соглашения, либо при передаче энергетического хозяйства в аренду.
## 6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Информация о реконструкции тепловых сетях с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективной тепловой нагрузки представлена в п. 8.2.
## 6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Ежегодная замена 1 км ветхих тепловых сетей (2% от общего фонда тепловых сетей) в двухтрубном исчислении с целью снижения аварийности и повышения надежности систем теплоснабжения;
Замена изношенных участков тепловых сетей позволит снизить величину потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя, повысить надежность системы в целом, а также избегать аварийных ситуаций и недоотпуска тепловой энергии потребителю.
## 6.8 Строительство и реконструкция насосных станций
Мероприятий по строительству и реконструкции насосных станций в системах теплоснабжения котельных Камышловского городского округа не предусматривается.
## 6.9 Гидравлическая промывка систем теплопотребления
Проведение гидравлической промывки систем теплопотребления потребителей тепловой энергии на территории Камышловского городского округа позволит удалить шлаковые отложения в индивидуальных теплообменных аппаратах (радиаторах) потребителей, благодаря чему повысится коэффициент теплопередачи, а также улучшатся гидравлические режимы работы систем теплоснабжения ввиду снижения гидравлического сопротивления.
Рекомендуется обеспечить гидравлическую промывку систем теплоснабжения всех многоквартирных домов и потребителей бюджетного сектора. Количество объектов: около 500 шт.
Гидравлическую промывку необходимо осуществлять ежегодно с целью поддержания необходимых параметров функционирования систем теплоснабжения.

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы
В соответствии с требованиями Федеральных Законов № 190-ФЗ и № 417-ФЗ подлежат переводу к 01.01.2022 г. на закрытую схему горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя, все системы теплоснабжения городского округа.
Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:
- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий;
- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.
Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:
- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;
- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;
- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;
- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;
- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;
- снижение аварийности систем теплоснабжения.
На территории Камышловского городского округа отсутствуют открытые системы теплоснабжения.

# Раздел 8. Существующие и перспективные топливные балансы
Описание существующих топливных балансов приведено в части 8 главы 1 настоящего документа. Расчетные максимальные расходы основного вида топлива по источникам централизованного теплоснабжения Камышловского городского округа представлены в таблице Таблица 18.
## 10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива
Согласно п. 4.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115, эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в соответствии с нормативами. Перерасчет нормативных запасов аварийных видов топлива для источников централизованного теплоснабжения Камышловского городского округа после проведения мероприятий по реконструкции определяется проектом (вид и количество).
## 10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
На территории Камышловского городского округа отсутствует целесообразность ввода новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемого топлива. Информация об используемом топливе на источниках тепловой энергии Камышловского городского округа представлена в таблице Таблица 18.
Таблица 18. Перспективный топливный баланс Камышловского городского округа
№ п/п	Объект	Вид основного топлива	Показатель	Расход топлива, т.у.т
				2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030	2031-2036
1	Котельная «Пролетарская»	газ	Расход топлива, т.у.т	5847,8	6030,2	5967,0	5903,9	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	0,0	0,0	0,0
2	Котельная «Железнодорожная»	газ	Расход топлива, т.у.т	3278,7	3426,4	3391,0	3355,6	2095,8	2095,8	2095,8
			Теплотворная способность, ккал/кг	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0
3	Котельная «К.Либкнехта 28	газ	Расход топлива, т.у.т	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
			Теплотворная способность, ккал/кг	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0
4	Котельная «Стадион» / БМК «Стадион»	газ	Расход топлива, т.у.т	755,6	1669,8	1661,7	1653,5	2348,2	2893,0	2893,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0
5	Котельная «ЗСМ»	газ	Расход топлива, т.у.т	3230,4	3195,5	3306,6	3271,7	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
			Теплотворная способность, ккал/кг	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	0,0	0,0	0,0
6	Котельная «Р. Люксембург»	газ	Расход топлива, т.у.т	1021,2	1021,2	1122,9	1122,9	1281,2	1281,2	1281,2
			Теплотворная способность, ккал/кг	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0
7	Котельная «Константиновка»	газ	Расход топлива, т.у.т	886,7	886,7	886,7	886,7	2530,0	2530,0	2530,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0
8	Котельная «КГТТ»	уголь/газ	Расход топлива, т.у.т	1115,6	1115,6	1115,6	1115,6	1435,5	1130,3	1130,3
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	8050,0	8050,0
9	Котельная «ПЛ-16»	уголь	Расход топлива, т.у.т	277,2	277,2	277,2	277,2	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	0,0	0,0	0,0
10	Котельная «Школа №1»	уголь	Расход топлива, т.у.т	916,6	916,6	916,6	916,6	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	0,0	0,0	0,0
11	Котельная «ОВД»	уголь	Расход топлива, т.у.т	326,7	326,7	326,7	326,7	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	0,0	0,0	0,0
12	Котельная «Школа №7»	уголь/газ	Расход топлива, т.у.т	200,9	200,9	158,2	124,3	124,3	124,3	124,3
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0
13	Котельная «Школа №58»	уголь	Расход топлива, т.у.т	345,1	345,1	345,1	345,1	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	0,0	0,0	0,0
14	Котельная «Орбита»	уголь	Расход топлива, т.у.т	273,4	273,4	273,4	273,4	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	0,0	0,0	0,0
15	Котельная «Инженерный центр»	уголь	Расход топлива, т.у.т	1517,7	1517,7	1754,3	1754,3	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	0,0	0,0	0,0
16	Котельная «Плодопитомник»	уголь	Расход топлива, т.у.т	1014,4	1014,4	1014,4	1014,4	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	0,0	0,0	0,0
17	Котельная «Сельэнерго»	уголь	Расход топлива, т.у.т	125,9	125,9	125,9	125,9	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	0,0	0,0	0,0
18	Котельная «Агроспецмонтаж»	уголь/газ	Расход топлива, т.у.т	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	466,7	367,4
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	8050,0
19	Котельная «ПДУ»	уголь	Расход топлива, т.у.т	499,9	499,9	499,9	499,9	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	0,0	0,0	0,0
20	Котельная «Пригородный» / БМК «Пригородный»	уголь/газ	Расход топлива, т.у.т	387,3	387,3	387,3	304,9	304,9	304,9	304,9
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0
21	Котельная «КЭЧ»	уголь	Расход топлива, т.у.т	252,7	252,7	252,7	252,7	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	0,0	0,0	0,0
22	Котельная «Виток» / БМК «Виток»	уголь/газ	Расход топлива, т.у.т	170,6	170,6	134,4	105,6	105,6	105,6	105,6
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	5250,0
23	Котельная «Гор.баня»	уголь	Расход топлива, т.у.т	617,7	617,7	617,7	485,3	485,3	485,3	485,3
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0
24	Филиал № 2 ФГКУ "354 ВКГ" МО РФ	уголь	Расход топлива, т.у.т	1091,1	1091,1	1091,1	1091,1	0,0	0,0	0,0
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	0,0	0,0	0,0
25	в/ч 75485	уголь	Расход топлива, т.у.т	569,3	569,3	569,3	1573,8	2529,7	2529,7	2529,7
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0
26	ОАО «РЖД»	уголь	Расход топлива, т.у.т	206,9	206,9	206,9	206,9	206,9	206,9	206,9
			Теплотворная способность, ккал/кг	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0	5250,0
27	УИЗ	природный газ	Расход топлива, т.у.т	1506,5	1506,5	1506,5	1506,5	1506,5	1506,5	1506,5
			Теплотворная способность, ккал/кг	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0
28	ЛТЦ	природный газ	Расход топлива, т.у.т	167,9	167,9	167,9	167,9	167,9	167,9	167,9
			Теплотворная способность, ккал/кг	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0	8050,0
29	Новая БМК Горького 15	природный газ	Расход топлива, т.у.т	0,0	0,0	0,0	0,0	3511,8	3717,2	3717,2
			Теплотворная способность, ккал/кг	-	-	0,0	0,0	5250,0	5250,0	5250,0
30	Новая БМК Загородная	природный газ	Расход топлива, т.у.т	0,0	0,0	0,0	0,0	5019,7	5019,7	5019,7
			Теплотворная способность, ккал/кг	-	-	0,0	0,0	5250,0	5250,0	5250,0
31	Новая БМК Боровая	природный газ	Расход топлива, т.у.т	0,0	0,0	0,0	0,0	5683,9	5683,9	5683,9
			Теплотворная способность, ккал/кг	-	-		0,0	5250,0	5250,0	5250,0
32	Новая БМК Западная часть	природный газ	Расход топлива, т.у.т	0,0	0,0	0,0	0,0	564,8	564,8	564,8
			Теплотворная способность, ккал/кг	-	-	-	-	5250,0	5250,0	5250,0
33	Новая котельная Свердлова 49	природный газ	Расход топлива, т.у.т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,9	171,9
			Теплотворная способность, ккал/кг	-	-	-	-	-	5250,0	5250,0
34	Новая БМК Восточная часть	природный газ	Расход топлива, т.у.т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3315,3
			Теплотворная способность, ккал/кг	-	-	-	-	-	-	5250,0

# Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Итоговая таблица мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения Камышловского городского округа представлена в таблице Таблица 24.
Общий объем инвестиций в проекты развития системы централизованного теплоснабжения Камышловского городского округа при оптимистичном прогнозе развития в период 2020-2036 гг. составит 1238728,5 тыс. руб. в ценах 2020 г. Основной объем затрат будет приходиться на периоды 2025-2036 гг.
Для расчета цен на строительство объектов системы теплоснабжения использовались нормативы сметной стоимости НЦС 81-02-19-2020 Сборник №13 «Наружные тепловые сети», НЦС 81-02-19-2020 Сборник №19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры». Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблицах Таблица 19-Таблица 23. Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Свердловская область) составляет 0,95. Также был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальных сайтах производителей энергетического оборудования посредством сети Интернет.
Таблица 19. Цена на строительство котельных
Измеритель:	1 МВт	тыс.руб.
Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью:
19-02-001-01	1 МВт	9 583,93
19-02-001-02	5 МВт	5 727,42
19-02-001-03	8,16 МВт	5 694,12
19-02-001-04	12 МВт	4 535,73
19-02-001-05	20,8 МВт	4 148,25
19-02-001-06	35 МВт	3 886,87
Отдельно стоящие котельные на газообразном топливе, теплопроизводительностью:
19-02-001-07	5 МВт	10 414,89
19-02-001-08	10 МВт	5 909,76
19-02-001-09	15 МВт	4 627,65
19-02-001-10	20 МВт	3 996,20
19-02-001-11	34,89 МВт	2 585,63
19-02-001-12	46,52 МВт	2 534,93

Таблица 20. Цена на строительство тепловых сетей (бесканальная)
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:		тыс. руб.
13-03-001-01	80 мм	10 276,77
13-03-001-02	100 мм	11 415,62
13-03-001-03	125 мм	12 775,22
13-03-001-04	150 мм	15 424,99
13-03-001-05	200 мм	18 203,37
13-03-001-06	250 мм	22 375,49
13-03-001-07	300 мм	24 924,54
13-03-001-08	400 мм	33 849,04
13-03-001-09	500 мм	46 641,89

Таблица 21. Цена на строительство тепловых сетей (надземная)
Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на низких опорах		тыс. руб.
13-06-002-01	80 мм	11 611,40
13-06-002-02	100 мм	12 528,09
13-06-002-03	125 мм	13 252,23
13-06-002-04	150 мм	14 048,50
13-06-002-05	200 мм	17 233,23
13-06-002-06	250 мм	22 577,05
13-06-002-07	300 мм	24 066,64

Таблица 22. Цена на строительство тепловых сетей (бесканальная, ППУ)
Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) на глубине 2 м, при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150°С, на железобетонном основании по песчаной подготовке, в сухих грунтах в траншеях с откосами без креплений с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:		тыс. руб.
13-07-005-01	50 мм	843,43
13-07-005-02	70 мм	931,70
13-07-005-03	80 мм	990,68
13-07-005-04	100 мм	1 101,72
13-07-005-05	125 мм	1 347,95
13-07-005-06	150 мм	1 398,58
13-07-005-07	200 мм	2 106,52
13-07-005-08	250 мм	2 906,90
13-07-005-09	300 мм	3 160,03
13-07-005-10	400 мм	4 349,23
13-07-005-11	500 мм	6 798,73
13-07-005-12	600 мм	7 422,06

Стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации к таблице 13-03-001 приведена в таблице Таблица 23.
Таблица 23. Стоимость проектных и изыскательских работ
Код показателя	Стоимость на 01.01.2020, тыс. руб.
	строительства всего (на принятую единицу измерения)	в том числе проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации
13-03-001-01	10 276,77	548,74
13-03-001-02	11 415,62	609,55
13-03-001-03	12 775,22	682,15
13-03-001-04	15 424,99	823,64
13-03-001-05	18 203,37	971,99
13-03-001-06	22 375,49	1 194,77
13-03-001-07	24 924,54	1 330,88
13-03-001-08	33 849,04	1 807,41
13-03-001-09	46 641,89	2 490,50

Предложенные мероприятия носят предпроектный характер и требуют более детальной проработки и технико-экономического обоснования в ходе подготовки проектной документации.
Таблица 24. Общая программа мероприятий по модернизации системы теплоснабжения, тыс. руб.
№ п/п	Мероприятие	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030	2031-2036	ИТОГО	Источник финансирования
1	Строительство блочно-модульной котельной Стадион 7 МВт взамен существующей с учетом вывода из эксплуатации трех угольных котельных («Школа №1», «Орбита» и «ОВД») и переключения тепловых нагрузок				2000	32221			34221	Местный бюджет
2	Реконструкция котельной Константиновка с увеличением мощности до 5 МВт, вывод из эксплуатации угольной котельной «Плодпитомник» и переключения тепловых нагрузок				1500	23097			24597	Местный бюджет
3	Строительство новой БМК М. Горького, 15 мощно-стью 11 МВт с переключением тепловых нагрузок котельной "Инженерный центр", части тепловых нагрузок котельных "Железнодорожная", "Пролетарская", вывод котельной "Инженерный центр" из эксплуатации.				2500	40328			42828	Местный бюджет
4	Строительство новой БМК Карловарская-Загородная 12МВт с учетом переключения тепловых нагрузок котельной "ЗСМ", вывод котельной "ЗСМ" из эксплуатации				3000	43176			46176	Местный бюджет
5	Реконструкция БМК ЛТЦ-23 с увеличением установленной мощности до 1,0 МВт, вывод из эксплуатации угольной котельной «ПДУ» и переключения тепловых нагрузок				1000	4332			5332	Местный бюджет / средства РСО
6	Реконструкция котельной Городская баня с переводом на газ 1,2 МВт			1000	5998				6998	Местный бюджет / средства РСО
7	Установка системы водоподготовки на котельной Константиновка производительностью 2 т/ч		500						500	Средства РСО
8	Реконструкция существующей угольной котельной «Виток» по адресу ул. Кр. Партизан, 55 с переводом ее на газовое топливо мощность 0,3 МВт			2000					2000	Средства РСО
9	Реконструкция существующей угольной котельной «Пригородная» по адресу ул. Ирбитская, 75 с переводом ее на газовое топливо мощность 0,3 МВт				2000				2000	Средства РСО
10	Реконструкция существующей угольной котельной «Школа №7» по адресу ул. Кр. Партизан, 2 с переводом ее на газовое топливо утановленной мощностью 0,25 МВт			1500					1500	Средства РСО
11	Реконструкция существующей угольной котельной «КГТУ» по адресу ул.Северная 63 с переводом ее на газовое топливо мощность 3,0 МВт						9225		9225	Местный бюджет / средства РСО
12	Реконструкция существующей угольной котельной«Агроспецмонтаж» мощностью 0,8 МВт с переводом ее на газовое топливо							4756	4756	Местный бюджет / средства РСО
13	Перевод потребителей угольной котельной «Сельэнерго» на поквартирное газовое отопление суммарной тепловой нагрузкой 0,17 Гкал/ч					500			500	Средства РСО
14	Установка дизель-генератора на котельной Железнодорожная		500						500	Средства РСО
15	Перевод потребителей по адресу Энгельса 165, 167 с котельной ПЛ16 на котельную Р. Люксембург 11 с выводом из эксплуатации угольной котельной ПЛ16 и реконструкцией и новым строительством 1052 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении						13986		13986	Местный бюджет / средства РСО
16	Перевод 4 потребителей по адресу Свердлова 71, 73, 75, 75а с котельной школы № 58 на котельную Железнодорожная с прокладкой с выводом из эксплуатации угольной котельной школы № 56 и реконструкцией и новым строительством 1930 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении						37128		37128	Местный бюджет / средства РСО
17	Гидравлическая наладка тепловых сетей путем установки балансировочного дроссельного оборудования на вводы потребителей		1000	1000	500				2500	Средства РСО
18	Строительство БМК Боровая взамен существующей котельной "Пролетарская" мощностью не менее 15 Гкал/ч с переключением тепловых нагрузок котельной "ФГКУ "354 ВКГ" МО РФ"				3000	51047			54047	Местный бюджет
19	Мероприятия по обеспечению перспективных нагрузок проектируемого района Западной части (Полевя, Вайнера, Садовая, Агрономическая, Кооперативная): строительство газовой котельной мощностью 1,05 Гкал/час и тепловых сетей Ду=100 мм						7000		7000	Средства застройщика
20	Мероприятия по обеспечению перспективных нагрузок проектируемого района Западной части (Энгельса, Садовая, Закамышловская, Кутузова): строительство БМК детского сада мощностью не менее 0,5 Гкал/час и тепловых сетей Ду=100 мм							3500	3500	Средства застройщика
21	Мероприятия по обеспечению перспективных нагрузок проектируемого района Восточной части: строительство пристроенной газовой котельной мощностью не менее 7,0 Гкал/ч и тепловых сетей Ду50-200						39109		39109	Средства застройщика
22	Мероприятия по обеспечению перспективных нагрузок проектируемого района Северной части: строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт и тепловых сетей Ду 50-150							16354	16354	Средства застройщика
23	Актуализация схемы теплоснабжения	100	100	100	100	100	500	500	1500	Местный бюджет
24	Инвентаризация тепловых сетей МУП "ТСО"		500	1000					1500	Средства РСО
25	Внедрение системы комплексной диспетчеризации котельных МУП "ТСО"						15000		15000	Местный бюджет / средства РСО
26	Установка приборов учета в соответствии с 261 ФЗ (редакция от 2019 года)	500	500	500	500				2000	Средства управляющих компаний / физических лиц
27	Мероприятия по модернизации тепловых сетей в связи с закрытием угольных котельных и переводом на газ потребителей частного жилого фонда, в связи с ежегодной заменой тепловых сетей, 352 участка Ду 50-250 суммарной протяженностью 16,95 км	19703	19703	19703	19703	19703	98670	98670	295855	Местный бюджет
	ИТОГО:	20303	22803	26803	41801	214504	220618	123780	670612

Мероприятия, предложенные к реализации в схеме теплоснабжения городского округа, делятся на два типа: мероприятия, обеспечивающие нормативную надежность функционирования систем теплоснабжения, а также инвестиционные мероприятия, обеспечивающие снижение затрат на эксплуатацию и обеспечение тепловой энергией новых перспективных потребителей. Ключевой разницей данных типов мероприятий является отсутствие возможности рациональной окупаемости мероприятий первого типа, как, например, замена ветхих тепловых сетей, так как в случае реализации будет обеспечиваться нормативный уровень надежности теплоснабжения, который не принесет значительного сокращения затрат или дополнительного отпуска тепловой энергии.
Для оценки экономической эффективности мероприятий второго типа по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей необходимо оценить суммарное изменение затрат в системе, получаемое от реализации предлагаемых мероприятий. В данной части рассматриваются мероприятия по 1 и 2 этапам модернизации.
 Целесообразность осуществления проекта рассчитывается благодаря системе следующих показателей:
1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV), который определяется как разность между дисконтированным системным эффектом и дисконтированными затратами: ЧДД=Э-З, где Э – суммарное снижение затрат в системе теплоснабжения, дисконтированное на момент расчетов, т.е. на 2018 год; З – дисконтированные затраты, связанные с сооружением объекта.
2) Индекс доходности (ИД или PI) - отношение дисконтированного системного эффекта к дисконтированным затратам: ИД=Э/З.
3) Внутренняя норма доходности (ВНД или IRR) - ставка дисконтирования, при которой ЧДД равен нулю.
4) Срок окупаемости капиталовложений - это год, в котором разность (Э-З) становится положительной и остается таковой до конца расчетного периода. Оценка экономической эффективности производится для всех мероприятий Схемы теплоснабжения (в целом по городу).
При этом учитываются положительные и отрицательные денежные потоки, возникающие в период реализации мероприятий, предусмотренных настоящей Схемой теплоснабжения. Расходы, учитываемые при формировании результатов финансово-хозяйственной деятельности ТСО, определяются по материалам тарифных дел.
В расчетах учитываются следующие денежные потоки:
1. Выручка. Для определения выручки, получаемой от прироста объемов производства (отпуска) тепловой энергии, используется средний расчетный тариф для конечного потребителя, с учетом соответствующего вида инфляции МЭР. Фактическая (базовая) величина полезного отпуска принимается по данным тарифных дел. Расчетное изменение отпусков тепловой энергии применяется к базовому отпуску. Выручка по группам проектов, предусматривающим мероприятия по строительству тепловых сетей, определяется расчётными удельными затратами на подключение 1 Гкал/ч мощности потребления к тепловым сетям новых перспективных потребителей. Эти затраты определяются в отношении к суммарной перспективной подключаемой нагрузке без учета изменения зон деятельности теплоисточников.
2. Изменение топливных затрат. Стоимость различных видов топлива, используемых на источниках тепловой энергии принимается по фактическим ценам, с учетом индексации на соответствующий вид инфляции по данным МЭР.
3. Амортизационные отчисления. Определяются исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с “Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы”, утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г.;
4. Затраты на техническое обслуживание (ТО) и ремонт объектов основных средств (отчисления в ремонтный фонд). Затраты на техническое обслуживание (ТО) и ремонты определяются на основании СО 34.20.611-2003. Данный документ устанавливает нормативы затрат на ремонт по отдельным видам и группам основных средств энергопредприятий в процентах от балансовой стоимости в ценах по состоянию на 1 января 1991 года. Порядок пересчета балансовой стоимости основных средств в цены по состоянию на 01.01.91 г., порядок определения нормативной величины затрат и пересчета их в текущие цены определен в СО 34.20.609- 2003.
5. Изменение затрат на воду. Стоимость воды определяется по текущей фактической стоимости питьевой воды, с учетом индексации на соответствующий темп инфляции.
6. Снижение величины тепловых потерь через изоляцию. По результатам мероприятий удалось достигнуть суммарной величины сокращения потерь на уровне 4,869 Гкал/ч.
Экономическая эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам участников реализации проекта и позволяющих судить об экономических преимуществах инвестиций. Показатели эффективности инвестиций позволяют определить эффективность вложения средств в тот или иной проект. Расчет произведен с целью определения потенциальной привлекательности мероприятий Схемы для возможных участников, определения потребности в дополнительном финансировании, а также определения достаточности средств для обеспечения безубыточного функционирования теплоснабжающих предприятий при реализации мероприятий Схемы в сложившихся на момент расчета ценовых и макроэкономических условиях.
Оценка экономической эффективности мероприятий по модернизации системы централизованного теплоснабжения Камышловского городского округа по 1 и 2 этапам без учета мероприятий по обеспечению тепловой энергией перспективных потребителей представлена в таблице Таблица 25.
Таблица 25. Оценка экономической эффективности мероприятий по модернизации системы централизованного теплоснабжения по 1 и 2 этапам (без учета перспективы)
Экономия ТЭР (тыс. руб)		Снижение затрат на обслуживание и ремонт (тыс. руб)	Увеличение амортизации (тыс. руб)	Увеличение полезного отпуска (тыс. руб)	ИТОГО эффективность, тыс. руб.
Топливо	Электроэнергия
(газ, уголь)
3 907,21	-748,69	8828,0	49562,6	78362,3	42076,5

Реализацию предложенных мероприятий рекомендуется производить без учета внедрения тарифной инвестиционной надбавки, за счет средств эксплуатирующей организации, либо инвестиционных средств, поэтому ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения не ожидаются.
# Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ
«О теплоснабжении»:
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
В качестве единой теплоснабжающей организации в Камышловском городском округе рассматривается несколько ресурсоснабжающих организаций в каждой из зон действия ЕТО с номерами от 1 до 5).
В соответствии с рассматриваемыми критериями в качестве единой теплоснабжающей организации по каждой из зон действия предлагается к определению своя ресурсоснабжающая организация:
- МУП «ТСО» в зоне №1: ИНЗД №1-13,15-16,18-23,25-26;
- ОАО «РЖД» зоне №2: ИНЗД №14;
- ООО «Русская энергетика» в зоне №3: ИНЗД №17;
- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в зоне №4: ИНЗД №27-28;
- ООО "Стройконсалтинг" в зоне №5: ИНЗД №24.
# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
На момент актуализации схемы теплоснабжения необходимость распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствует.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет города бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), тепловые сети которой непосредственно соединены с участками тепловых сетей, не имеющими эксплуатирующей организации, с целью осуществления содержания и обслуживания участков тепловых сетей.
На момент актуализации схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети на территории Камышловского городского округа не выявлены.

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения с нормативными документами муниципального уровня
Анализ существующих нормативных документов муниципального уровня выявил, что на территории Камышловского городского округа на момент актуализации существует утвержденная схема водоснабжения и водоотведения городского округа, разработанная в 2018 г.
Целями разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:
- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;
- повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды;
- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение;
- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение.
С целью синхронизации схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения Камышловского городского округа необходимо рассмотреть вектор развития инженерных систем в целом, а также проанализировать резервы/дефициты источников водоснабжения на территории городского округа.
Схема газоснабжения на территории Камышловского городского округа не разрабатывалась.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения
На территории Камышловского городского округа можно выделить следующие индикаторы развития систем теплоснабжения на существующий и перспективный периоды:
1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях:
- Существующее положение – 8 шт.;
- Перспективное положение – 0 шт.
2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
- Существующее положение – 0 шт.;
- Перспективное положение – 0 шт.
3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
- Существующее положение – 185,4 кг.у.т/Гкал.
- Перспективное положение – 170,0 кг.у.т/Гкал.
4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
- Существующее положение – 0,6 Гкал /м²;
- Перспективное положение – 0,5 Гкал /м²;
5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
- Существующее положение – 51,6 %.
- Перспективное положение – 40,0 %.
6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
- Существующее положение – 105,4 м²/Гкал/ч;
- Перспективное положение – 70,0 м²/Гкал/ч;
7) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
- Существующее положение – 7,7 кВт∙ч/Гкал.
- Перспективное положение – 7,0 кВт∙ч/Гкал.
8) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
- Существующее положение – 80,0%.
- Перспективное положение – 100,0%.
9) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;
- На год проведения актуализации – 0,0%.
- На каждый последующий год после проведения актуализации – от 0 до 20,0%.
# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г.
  № 760-э;
- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;
- ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»;
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям.
Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.
Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.
Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:
- за базу приняты тарифные решения 2020 года;
- баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2020 год;
Средний тариф на теплоэнергию рассчитан с применением индексов-дефляторов из долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (МЭР) на период до 2036 года от 28.11.2018 г.
Для потребителей тепловой энергии городского округа ценовые последствия при реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с 2020 по 2036 год будут выражены в увеличении тарифа на 85,9 % за 15 лет, или усреднено 5,7 % в год.
Тарифные последствия для потребителей тепловой энергии, отпускаемой теплоснабжающими организациями, отражены в таблице.
Таблица 26. Перспективная динамика тарифов
Организация	Тариф для населения, с НДС
Предприятие (система теплоснабжения)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2031	2036
Муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжающая организация", г.Камышлов	2493,04	2581,86	2691,35	2808,48	2935,53	3062,20	3777,72	4635,19
Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства", г.Москва	2203,49	2282,00	2378,77	2482,29	2594,59	2706,55	3338,97	4096,85
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", г.Екатеринбург	1891,34	1958,72	2041,79	2130,64	2227,04	2323,13	2865,96	3516,48
Общество с ограниченной ответственностью “Русская энергетика”, г. Екатеринбург	1912,092	1980,22	2064,19	2154,02	2251,47	2348,62	2897,41	3555,06
Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонсалтинг", г.Екатеринбург	2297,81	2379,68	2480,59	2588,54	2705,65	2822,40	3481,89	4272,21